## zh_TW
1 | 1 | 1 | 單體電池低壓告警 | 最小電壓ID,U16,1,0, | 最小電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
2 | 1 | 2 | 單體電池低壓故障 | 最小電壓ID,U16,1,0, | 最小電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
3 | 1 | 3 | 單體電池過壓告警 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 最大電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
4 | 1 | 4 | 單體電池過壓故障 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 最大電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
5 | 1 | 5 | 單體壓差告警 | 最大/最小電壓ID,U16,1,0, | 電壓壓差,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
6 | 1 | 6 | 單體壓差故障 | 最大/最小電壓ID,U16,1,0, | 電壓壓差,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
7 | 1 | 7 | 單體電壓採樣線斷線告警 | 斷線ID號,U16,1,0, | 單體電壓,U16,0.0001,0,V
8 | 1 | 8 | 單體電池故障複歸 | 單體電池ID,U16,1,0, | 單體電壓,U16,0.0001,0,V
9 | 1 | 9 | 模組過溫告警 | 最大溫度ID,U16,1,0, | 最大溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
10 | 1 | 10 | 模組過溫故障 | 最大溫度ID,U16,1,0, | 最大溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
11 | 1 | 11 | 模組低溫告警 | 最小溫度ID,U16,1,0, | 最小溫度,I16,0.1,0,℃
12 | 1 | 12 | 模組低溫故障 | 最小溫度ID,U16,1,0, | 最小溫度,I16,0.1,0,℃
13 | 1 | 13 | 模組溫差告警 | 最大/最小溫度ID,U16,1,0, | 溫度差值,I16,0.1,0,℃
14 | 1 | 14 | 模組溫差故障 | 最大/最小溫度ID,U16,1,0, | 溫度差值,I16,0.1,0,℃
15 | 1 | 15 | 模組溫升告警 | 最大溫升ID,U16,1,0, | 最大溫升,I16,0.1,0,℃
16 | 1 | 16 | 模組溫升故障 | 最大溫升ID,U16,1,0, | 最大溫升,I16,0.1,0,℃
17 | 1 | 17 | 模組溫度採樣線斷線告警 | 模組溫度斷線ID,U16,1,0, | 模組溫度,I16,0.1,0,℃
18 | 1 | 18 | 模組溫度複歸 | 模組溫度ID,U16,1,0, | 模組溫度,I16,0.1,0,℃
19 | 1 | 19 | 極柱過溫告警 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃
20 | 1 | 20 | 極柱過溫故障 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃
21 | 1 | 21 | 極柱故障複歸 | 極柱溫度ID,U16,1,0, | 極柱溫度,I16,0.1,0,℃
22 | 1 | 22 | 過流告警 |  | 電流,I16,0.1,0,A
23 | 1 | 23 | 過流故障 |  | 電流,I16,0.1,0,A
24 | 1 | 24 | 過流複歸 |  | 電流,I16,0.1,0,A
25 | 1 | 25 | 短路故障 |  | 電流,I16,0.1,0,A
26 | 1 | 26 | 電池串過壓告警 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V
27 | 1 | 27 | 電池串過壓故障 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V
28 | 1 | 28 | 電池串低壓告警 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V
29 | 1 | 29 | 電池串低壓故障 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V
30 | 1 | 30 | 電池串故障複歸 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V
31 | 1 | 31 | 電池串絕緣故障 |  | 絕緣電阻,U16,1,0,kΩ
32 | 1 | 32 | 電池串絕緣故障複歸 |  | 絕緣電阻,U16,1,0,kΩ
33 | 1 | 33 | 電池串漏電流故障 |  | 漏電流,U16,1,0,mA
34 | 1 | 34 | 電池串漏電流故障複歸 |  | 漏電流,U16,1,0,mA
35 | 1 | 35 | 開始充電 | SOC,U16,1,0,% | 電流,I16,0.1,0,A
36 | 1 | 36 | 停止充電 | SOC,U16,1,0,% | 系統狀態,U16,1,0,
37 | 1 | 37 | 開始放電 | SOC,U16,1,0,% | 電流,I16,0.1,0,A
38 | 1 | 38 | 停止放電 | SOC,U16,1,0,% | 系統狀態,U16,1,0,
39 | 1 | 39 | 電池充滿 | SOC,U16,1,0,% | 系統狀態,U16,1,0,
40 | 1 | 40 | 電池放空 | SOC,U16,1,0,% | 系統狀態,U16,1,0,
41 | 1 | 41 | 均衡啟動 | 均衡ID,U16,1,0, | 均衡狀態,U16,1,0,
42 | 1 | 42 | 均衡關閉 | 均衡ID,U16,1,0, | 均衡狀態,U16,1,0,
43 | 1 | 43 | QF分閘 |  | QF狀態,U16,1,0,
44 | 1 | 44 | KM+分閘 |  | KM+狀態,U16,1,0,
45 | 1 | 45 | KM-分閘 |  | KM-狀態,U16,1,0,
46 | 1 | 46 | KM+合閘 |  | KM+狀態,U16,1,0,
47 | 1 | 47 | KM-合閘 |  | KM-狀態,U16,1,0,
48 | 1 | 48 | 開風機 |  | 風機狀態,U16,1,0,
49 | 1 | 49 | 關風機 |  | 風機狀態,U16,1,0,
50 | 1 | 50 | BMS啟動
51 | 1 | 51 | 配置改變 | 配置參數ID,U16,1,0, | 參數值,U16,1,0,
52 | 1 | 52 | CMU升級校驗失敗
53 | 1 | 53 | CMU升級成功 |  | CMU版本號,U16,1,0,
54 | 1 | 54 | CMU升級下載失敗 |  | 故障代碼,U16,1,0,
55 | 1 | 55 | BMU升級
56 | 1 | 56 | BMU升級成功 |  | BMU版本號,U16,1,0,
57 | 1 | 57 | BMU升級失敗 |  | 故障代碼,U16,1,0,
58 | 1 | 58 | BMU掉線 | 掉線的BMUID,U16,1,0,
59 | 1 | 59 | CCU通訊故障
60 | 1 | 60 | RTU通訊故障
61 | 1 | 61 | 單體電壓斷線複歸
62 | 1 | 62 | 溫度斷線複歸
63 | 1 | 63 | 簇極柱高溫保護 |  | 最大極柱溫度,U16,1,0,℃
64 | 1 | 64 | 簇極柱高溫告警 |  | 最大極柱溫度,U16,1,0,℃
65 | 1 | 65 | 簇極柱斷線告警 |  | 溫度斷線狀態字,U16,1,0,
66 | 1 | 66 | 簇極柱複歸 |  | 模組最小/最大溫度,U16,1,0,℃
67 | 1 | 67 | QF故障(拒動) |  | 斷路器回採狀態,U16,1,0,
68 | 1 | 68 | KM故障(拒動) |  | 接觸器回採狀態,U16,1,0,
69 | 1 | 69 | KMR動作 | 線圈ID號,U16,1,0, | KMR回採狀態,U16,1,0,
70 | 1 | 128 | 煙感動作 |  | DI輸入狀態,U16,1,0,
71 | 1 | 129 | 水浸動作 |  | DI輸入狀態,U16,1,0,
72 | 1 | 130 | 消防動作 |  | DI輸入狀態,U16,1,0,
73 | 1 | 131 | 急停動作 |  | DI輸入狀態,U16,1,0,
74 | 2 | 1 | 單體電池低壓告警 | 最小電壓ID,U16,1,0, | 最小電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
75 | 2 | 2 | 單體電池低壓故障 | 最小電壓ID,U16,1,0, | 最小電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
76 | 2 | 3 | 單體電池過壓告警 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 最大電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
77 | 2 | 4 | 單體電池過壓故障 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 最大電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
78 | 2 | 5 | 單體壓差告警(預留)
79 | 2 | 6 | 單體壓差故障(預留)
80 | 2 | 7 | 單體電壓採樣線斷線告警 | 斷線BMUID號,U16,1,0, |  | 電壓斷線狀態字,BIN,1,0,
81 | 2 | 8 | 單體電池故障複歸 |  | 單體最大電壓,U16,0.0001,0,V | 最小電壓,U16,0.0001,0,V
82 | 2 | 9 | 模組過溫告警 | 最大溫度ID,U16,1,0, | 最大溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
83 | 2 | 10 | 模組過溫故障 | 最大溫度ID,U16,1,0, | 最大溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
84 | 2 | 11 | 模組低溫告警 | 最小溫度ID,U16,1,0, | 最小溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
85 | 2 | 12 | 模組低溫故障 | 最小溫度ID,U16,1,0, | 最小溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
86 | 2 | 13 | 模組溫差告警(預留)
87 | 2 | 14 | 模組溫差故障(預留)
88 | 2 | 15 | 模組溫升告警(預留)
89 | 2 | 16 | 模組溫升故障(預留)
90 | 2 | 17 | 模組溫度採樣線斷線告警 | 斷線BMU號,U16,1,0, |  | 溫度斷線狀態字,BIN,1,0,
91 | 2 | 18 | 模組溫度複歸 |  | 模組最大,I16,0.1,0,℃ | 最小溫度,I16,0.1,0,℃
92 | 2 | 19 | 極柱過溫告警 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
93 | 2 | 20 | 極柱過溫故障 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
94 | 2 | 21 | 極柱故障複歸 |  | 極柱最大溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
95 | 2 | 22 | 過流告警 |  | 電流值,I16,0.1,0,A | 電流門限值,I16,0.1,0,A
96 | 2 | 23 | 過流故障 |  | 電流值,I16,0.1,0,A | 電流門限值,I16,0.1,0,A
97 | 2 | 24 | 過流複歸 |  | 電流值,I16,0.1,0,A | 電流門限值,I16,0.1,0,A
98 | 2 | 25 | 短路故障 |  | 電流值,I16,0.1,0,A | 電流門限值,I16,0.1,0,A
99 | 2 | 26 | 電池串過壓告警 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
100 | 2 | 27 | 電池串過壓故障 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
101 | 2 | 28 | 電池串低壓告警 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
102 | 2 | 29 | 電池串低壓故障 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
103 | 2 | 30 | 電池串故障複歸 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
104 | 2 | 31 | 電池串絕緣故障 |  | 絕緣電阻,U16,0.1,0,kΩ | 絕緣電阻門限值,U16,0.1,0,kΩ
105 | 2 | 32 | 電池串絕緣故障複歸 |  | 絕緣電阻,U16,0.1,0,kΩ | 絕緣電阻門限值,U16,0.1,0,kΩ
106 | 2 | 33 | 電池串漏電流故障 |  | 漏電流,I16,0.1,0,mA | 漏電流門限值,I16,0.1,0,mA
107 | 2 | 34 | 電池串漏電流故障複歸 |  | 漏電流,I16,0.1,0,mA | 漏電流門限值,I16,0.1,0,mA
108 | 2 | 35 | 開始充電 | 系統上次的狀態,MAP | 簇電流,I16,0.1,0,A | 充放檢測閾值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"2":"放電","4":"停機"}}
109 | 2 | 36 | 停止充電 | 系統上次的狀態,MAP | 簇電流值,I16,0.1,0,A |  | {evt_id:{1:充電}}
110 | 2 | 37 | 開始放電 | 系統上次的狀態,MAP | 簇電流,I16,0.1,0,A | 充放檢測閾值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"1":"充電","4":"停機"}}
111 | 2 | 38 | 停止放電 | 系統上次的狀態,MAP | 簇電流值,I16,0.1,0,A |  | {evt_id:{2:放電}}
112 | 2 | 39 | 電池充滿 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 最大單體電壓,U16,0.0001,0,V
113 | 2 | 40 | 電池放空 | 最小電壓ID,U16,1,0, | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 最小單體電壓,U16,0.0001,0,V
114 | 2 | 41 | 均衡啟動(預留)
115 | 2 | 42 | 均衡停止(預留)
116 | 2 | 43 | QF分閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | QF控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
117 | 2 | 44 | KM+分閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KM+控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
118 | 2 | 45 | KM-分閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KM-控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
119 | 2 | 46 | KM+合閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KM+控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
120 | 2 | 47 | KM-合閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KM-控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
121 | 2 | 48 | 開風機 | 風機繼電器狀態 | 最大電池溫度,I16,0.1,0,℃ | 環控溫度門限,I16,0.1,0,℃
122 | 2 | 49 | 關風機 | 風機繼電器狀態 | 最大電池溫度,I16,0.1,0,℃ | 環控溫度門限,I16,0.1,0,℃
123 | 2 | 50 | BMS啟動 | 啟動寄存器,U16,1,0,
124 | 2 | 51 | 配置改變 | 配置參數,MAP,1,5358, | 更改前的值,U16,1,0, | 更改後的值,U16,1,0, | {"evt_id":{"5358":"預充結束時間定值","5359":"預充結束電流定值","5360":"預留傳感器量程","5361":"簇電池額定Ah數","5362":"充放電電流死區閾值","5363":"簇電池充滿回差值","5364":"簇電池放空回差值","5365":"環控溫度回差值","5366":"環控溫度上限值","5367":"環控溫度下限值","5368":"簇電池SOC上限告警值","5369":"簇電池SOC下限值","5370":"簇極柱溫度越上限值","5371":"簇極柱高溫保護值","5372":"簇電池絕緣電阻告警值","5373":"簇電池漏電流告警值","5374":"單體壓差過高告警值","5375":"單體壓差過高保護值","5376":"單體電壓過高告警值","5377":"單體電壓過高保護值","5378":"單體電壓過低告警值","5379":"單體電壓過低保護值","5380":"單體溫度過高告警值","5381":"單體溫度過高保護值","5382":"單體溫度過低告警值","5383":"單體溫度過低保護值","5384":"單體溫差過高告警值","5385":"單體溫差過高保護值","5386":"單體溫升過高告警值","5387":"單體溫升過高保護值","5388":"Pack極柱溫度過高告警值","5389":"Pack極柱溫度過高保護值","5390":"充放電電流過負荷告警值","5391":"充放電電流過負荷保護值","5392":"短路電流保護值","5393":"簇電壓過高告警值","5394":"簇電壓過高保護值","5395":"簇電壓過低告警值","5396":"簇電壓過低保護值","5397":"簇電池絕緣電阻保護值","5398":"簇電池漏電流保護值","5399":"告警延時","5400":"保護延時","5401":"簇電池容量","5402":"簇電池校正容量","5403":"簇電池剩餘電量","5404":"充放電額定電流","5405":"電流傳感器量程","5406":"漏電流傳感器量程","5407":"電壓傳感器量程","5408":"電池均衡控制模式","5409":"均衡配置參數/閾值","5410":"均衡啓動電壓差值","5411":"簇電池單元數量","5412":"BMU單體電池個數","5413":"BMU模塊溫度個數","5414":"BMU極柱溫度個數","5415":"nBC報警屏蔽位","5416":"nBC故障屏蔽位","5417":"CMU功能使能位1","5418":"IP地址低位","5419":"IP地址高位 ","5420":"NTP服務器地址低位","5421":"NTP服務器地址高位","5422":"數據屏蔽位1","5423":"數據屏蔽位2","5424":"數據屏蔽位3","5425":"數據屏蔽位4","5426":"系統保護屏蔽寄存器1","5427":"系統保護屏蔽寄存器2","5428":"系統告警屏蔽寄存器1","5429":"系統告警屏蔽寄存器2","5430":"CMU功能使能位2","5431":"充滿放空簇電壓回差值","5432":"單體電壓數據屏蔽位","5433":"溫度數據屏蔽位"}}
125 | 2 | 52 | CMU升級檔校驗失敗
126 | 2 | 53 | CMU升級成功
127 | 2 | 54 | CMU升級檔下載失敗
128 | 2 | 55 | BMU故障 | 故障的BMUID,U16,1,0, |  | 故障狀態字,BIN,1,0,
129 | 2 | 56 | 遠程IO控制(Modbus) | ,MAP | 遠程IP,U16,1,0, | ,MAP | {"evt_id":{"0":"KM+","1":"KM-","2":"KMR","3":"QF","4":"綜合命令"},"evt_threshold":{"43605":"合閘","21930":"分閘"}}
130 | 2 | 57 | 外部硬體QF脫扣動作
131 | 2 | 58 | 系統AC掉電
132 | 2 | 59 | BMU故障複歸 | 複歸的BMUID,U16,1,0,
133 | 2 | 60 | 預充失敗 |  | 當前電流值,I16,0.1,0,A | 預充電流定值,I16,0.1,0,A
134 | 2 | 61 | 單體電壓斷線複歸 | 複歸的BMUID,U16,1,0,
135 | 2 | 62 | 溫度斷線複歸 | 複歸的BMUID,U16,1,0,
136 | 2 | 63 | 簇極柱高溫保護 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
137 | 2 | 64 | 簇極柱高溫告警 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
138 | 2 | 65 | 簇極柱斷線告警 |  |  | 溫度斷線狀態字,BIN,1,0,
139 | 2 | 66 | 簇極柱故障複歸 |  | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
140 | 2 | 67 | 預留
141 | 2 | 68 | KM故障(拒動) | DI狀態,U16,1,0, |  | DO狀態,U16,1,0,
142 | 2 | 69 | KMR動作 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KMR控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
143 | 2 | 70 | 欠壓自殺 | 最小單體電壓ID,U16,1,0, | 最小單體電壓,U16,0.0001,0,V | 自殺門限值,U16,0.0001,0,V
144 | 2 | 71 | QF狀態變位 | 變位前狀態,MAP |  | 變位後狀態,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
145 | 2 | 72 | KM+狀態變位 | 變位前狀態,MAP |  | 變位後狀態,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
146 | 2 | 73 | KM-狀態變位 | 變位前狀態,MAP |  | 變位後狀態,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
147 | 2 | 74 | KMR狀態變位 | 變位前狀態,MAP |  | 變位後狀態,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
148 | 2 | 128 | 煙感動作 |  |  | DI輸入狀態,BIN,1,0,
149 | 2 | 129 | 水浸動作 |  |  | DI輸入狀態,BIN,1,0,
150 | 2 | 130 | 消防動作 |  |  | DI輸入狀態,BIN,1,0,
151 | 2 | 131 | 急停動作 |  |  | DI輸入狀態,BIN,1,0,
152 | 2 | 75 | 均衡故障 | BMU ID號,U16,1,0, | 故障狀態字,U16,1,0,
153 | 2 | 76 | EEPROM錯誤
154 | 2 | 77 | 參數恢復默認
155 | 2 | 78 | 絕緣故障母線電壓 |  | 正母線對地電壓,U16,0.1,0,V | 負母線對地電壓,U16,0.1,0,V
156 | 2 | 79 | 預留電流感測器斷線 |  |  | 雙電流感測器差異值,U16,1,0,A
157 | 2 | 80 | RTC讀取失敗
158 | 2 | 81 | 系統參數讀取失敗 | 類型,MAP |  |  | {"evt_id":{"1":"初始化","2":"能量值","3":"校準值","4":"SOC表"}}
159 | 2 | 82 | BMU撥碼錯誤 | 狀態16+,BIN,1,0, | 狀態1+,BIN,1,0,
160 | 2 | 83 | MODBUS數據錯誤 | 命令,U16,1,0, | 地址,U16,1,0, | 長度,U16,1,0,
161 | 2 | 84 | BMU升級 |  |  | 結果,MAP | {"evt_threshold":{"0":"成功","1":"失敗"}}
162 | 2 | 85 | 絕緣板升級 |  | 結果,MAP |  | {"evt_dt":{"0":"失敗","1":"成功"}}
163 | 2 | 86 | 載入故障錄播檔 |  |  | 錯誤碼,U16,1,0,
164 | 2 | 87 | 充電SOC異常 |  | 剩餘容量,U16,0.1,0,kWh | 校正後額定容量,U16,0.1,0,kWh
165 | 2 | 88 | 均衡補電開始 | 當前電壓值,U16,0.0001,0,V | 目標電壓,U16,0.0001,0,V
166 | 2 | 89 | 均衡補電結束 | 當前電壓值,U16,0.0001,0,V | 目標電壓,U16,0.0001,0,V
167 | 3 | 1 | 單體電池低壓告警 | 最小電壓ID,U16,1,0, | 最小電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
168 | 3 | 2 | 單體電池低壓故障 | 最小電壓ID,U16,1,0, | 最小電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
169 | 3 | 3 | 單體電池過壓告警 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 最大電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
170 | 3 | 4 | 單體電池過壓故障 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 最大電壓,U16,0.0001,0,V | 門限電壓,U16,0.0001,0,V
171 | 3 | 5 | 單體壓差告警(預留)
172 | 3 | 6 | 單體壓差故障(預留)
173 | 3 | 7 | 單體電壓採樣線斷線告警 | 斷線BMUID號,U16,1,0, |  | 電壓斷線狀態字,BIN,1,0,
174 | 3 | 8 | 單體電池故障複歸 |  | 單體最大電壓,U16,0.0001,0,V | 最小電壓,U16,0.0001,0,V
175 | 3 | 9 | 模組過溫告警 | 最大溫度ID,U16,1,0, | 最大溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
176 | 3 | 10 | 模組過溫故障 | 最大溫度ID,U16,1,0, | 最大溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
177 | 3 | 11 | 模組低溫告警 | 最小溫度ID,U16,1,0, | 最小溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
178 | 3 | 12 | 模組低溫故障 | 最小溫度ID,U16,1,0, | 最小溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
179 | 3 | 13 | 模組溫差告警(預留)
180 | 3 | 14 | 模組溫差故障(預留)
181 | 3 | 15 | 模組溫升告警(預留)
182 | 3 | 16 | 模組溫升故障(預留)
183 | 3 | 17 | 模組溫度採樣線斷線告警 | 斷線BMU號,U16,1,0, |  | 溫度斷線狀態字,BIN,1,0,
184 | 3 | 18 | 模組溫度複歸 |  | 模組最大,I16,0.1,0,℃ | 最小溫度,I16,0.1,0,℃
185 | 3 | 19 | 極柱過溫告警 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
186 | 3 | 20 | 極柱過溫故障 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
187 | 3 | 21 | 極柱故障複歸 |  | 極柱最大溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
188 | 3 | 22 | 過流告警 |  | 電流值,I16,0.1,0,A | 電流門限值,I16,0.1,0,A
189 | 3 | 23 | 過流故障 |  | 電流值,I16,0.1,0,A | 電流門限值,I16,0.1,0,A
190 | 3 | 24 | 過流複歸 |  | 電流值,I16,0.1,0,A | 電流門限值,I16,0.1,0,A
191 | 3 | 25 | 短路故障 |  | 電流值,I16,0.1,0,A | 電流門限值,I16,0.1,0,A
192 | 3 | 26 | 電池串過壓告警 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
193 | 3 | 27 | 電池串過壓故障 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
194 | 3 | 28 | 電池串低壓告警 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
195 | 3 | 29 | 電池串低壓故障 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
196 | 3 | 30 | 電池串故障複歸 |  | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 簇電壓門限值,U16,0.1,0,V
197 | 3 | 31 | 電池串絕緣故障 |  | 絕緣電阻,U16,0.1,0,kΩ | 絕緣電阻門限值,U16,0.1,0,kΩ
198 | 3 | 32 | 電池串絕緣故障複歸 |  | 絕緣電阻,U16,0.1,0,kΩ | 絕緣電阻門限值,U16,0.1,0,kΩ
199 | 3 | 33 | 電池串漏電流故障 |  | 漏電流,I16,0.1,0,mA | 漏電流門限值,I16,0.1,0,mA
200 | 3 | 34 | 電池串漏電流故障複歸 |  | 漏電流,I16,0.1,0,mA | 漏電流門限值,I16,0.1,0,mA
201 | 3 | 35 | 開始充電 | 系統上次的狀態,MAP | 簇電流,I16,0.1,0,A | 充放檢測閾值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"2":"放電","4":"停機"}}
202 | 3 | 36 | 停止充電 | 系統上次的狀態,MAP | 簇電流值,I16,0.1,0,A |  | {evt_id:{1:充電}}
203 | 3 | 37 | 開始放電 | 系統上次的狀態,MAP | 簇電流,I16,0.1,0,A | 充放檢測閾值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"1":"充電","4":"停機"}}
204 | 3 | 38 | 停止放電 | 系統上次的狀態,MAP | 簇電流值,I16,0.1,0,A |  | {evt_id:{2:放電}}
205 | 3 | 39 | 電池充滿 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 最大單體電壓,U16,0.0001,0,V
206 | 3 | 40 | 電池放空 | 最小電壓ID,U16,1,0, | 簇電壓,U16,0.1,0,V | 最小單體電壓,U16,0.0001,0,V
207 | 3 | 41 | 均衡啟動(預留)
208 | 3 | 42 | 均衡停止(預留)
209 | 3 | 43 | QF分閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | QF控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
210 | 3 | 44 | KM+分閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KM+控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
211 | 3 | 45 | KM-分閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KM-控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
212 | 3 | 46 | KM+合閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KM+控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
213 | 3 | 47 | KM-合閘 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KM-控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
214 | 3 | 48 | 開風機 | 風機繼電器狀態 | 最大電池溫度,I16,0.1,0,℃ | 環控溫度門限,I16,0.1,0,℃
215 | 3 | 49 | 關風機 | 風機繼電器狀態 | 最大電池溫度,I16,0.1,0,℃ | 環控溫度門限,I16,0.1,0,℃
216 | 3 | 50 | BMS啟動 | 啟動寄存器,U16,1,0,
217 | 3 | 51 | 配置改變 | 配置參數,MAP,1,5358, | 更改前的值,U16,1,0, | 更改後的值,U16,1,0, | {"evt_id":{"5358":"預充結束時間定值","5359":"預充結束電流定值","5360":"預留傳感器量程","5361":"簇電池額定Ah數","5362":"充放電電流死區閾值","5363":"簇電池充滿回差值","5364":"簇電池放空回差值","5365":"環控溫度回差值","5366":"環控溫度上限值","5367":"環控溫度下限值","5368":"簇電池SOC上限值","5369":"簇電池SOC下限值","5370":"簇極柱溫度過高告警值","5371":"簇極柱溫度過高保護值","5372":"簇電池絕緣電阻告警值","5373":"簇電池漏電流告警值","5374":"單體壓差過高告警值","5375":"單體壓差過高保護值","5376":"單體電壓過高告警值","5377":"單體電壓過高保護值","5378":"單體電壓過低告警值","5379":"單體電壓過低保護值","5380":"單體溫度過高告警值","5381":"單體溫度過高保護值","5382":"單體溫度過低告警值","5383":"單體溫度過低保護值","5384":"單體溫差過高告警值","5385":"單體溫差過高保護值","5386":"單體溫升過高告警值","5387":"單體溫升過高保護值","5388":"Pack極柱溫度過高告警值","5389":"Pack極柱溫度過高保護值","5390":"充放電電流過高過負荷告警值","5391":"充放電電流過高過負荷保護值","5392":"短路電流保護值","5393":"簇電壓過高告警值","5394":"簇電壓過高保護值","5395":"簇電壓過低告警值","5396":"簇電壓過低保護值","5397":"簇電池絕緣電阻保護值","5398":"簇電池漏電流保護值","5399":"告警延時","5400":"保護延時","5401":"簇電池容量","5402":"簇電池校正容量","5403":"簇電池剩餘電量","5404":"充放電額定電流","5405":"電流傳感器量程","5406":"漏電流傳感器量程","5407":"電壓傳感器量程","5408":"電池均衡控制模式","5409":"均衡配置參數/閾值","5410":"均衡目標電壓","5411":"簇電池單元數量","5412":"BMU單體電池個數","5413":"BMU模塊溫度個數","5414":"BMU極柱溫度個數","5415":"nBC報警屏蔽位","5416":"nBC故障屏蔽位","5417":"CMU功能使能位1","5418":"IP地址低位","5419":"IP地址高位 ","5420":"NTP服務器地址低位","5421":"NTP服務器地址高位","5422":"數據屏蔽位1","5423":"數據屏蔽位2","5424":"數據屏蔽位3","5425":"數據屏蔽位4","5426":"系統保護屏蔽寄存器1","5427":"系統保護屏蔽寄存器2","5428":"系統告警屏蔽寄存器1","5429":"系統告警屏蔽寄存器2","5430":"CMU功能使能位2","5431":"充滿放空簇電壓回差值","5432":"單體電壓數據屏蔽位","5433":"溫度數據屏蔽位","5434":"均衡啓動電壓差值"}}
218 | 3 | 52 | CMU升級檔校驗失敗
219 | 3 | 53 | CMU升級成功
220 | 3 | 54 | CMU升級檔下載失敗
221 | 3 | 55 | BMU故障 | 故障的BMUID,U16,1,0, |  | 故障狀態字,BIN,1,0,
222 | 3 | 56 | 遠程IO控制(Modbus) | ,MAP | 遠程IP,U16,1,0, | ,MAP | {"evt_id":{"0":"KM+","1":"KM-","2":"KMR","3":"QF","4":"綜合命令"},"evt_threshold":{"43605":"合閘","21930":"分閘"}}
223 | 3 | 57 | 外部硬體QF脫扣動作
224 | 3 | 58 | 系統AC掉電
225 | 3 | 59 | BMU故障複歸 | 複歸的BMUID,U16,1,0,
226 | 3 | 60 | 預充失敗 |  | 當前電流值,I16,0.1,0,A | 預充電流定值,I16,0.1,0,A
227 | 3 | 61 | 單體電壓斷線複歸 | 複歸的BMUID,U16,1,0,
228 | 3 | 62 | 溫度斷線複歸 | 複歸的BMUID,U16,1,0,
229 | 3 | 63 | 簇極柱高溫保護 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
230 | 3 | 64 | 簇極柱高溫告警 | 最大極柱溫度ID,U16,1,0, | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
231 | 3 | 65 | 簇極柱斷線告警 |  |  | 溫度斷線狀態字,BIN,1,0,
232 | 3 | 66 | 簇極柱故障複歸 |  | 最大極柱溫度,I16,0.1,0,℃ | 門限溫度,I16,0.1,0,℃
233 | 3 | 67 | 預留
234 | 3 | 68 | KM故障(拒動) | DI狀態,U16,1,0, |  | DO狀態,U16,1,0,
235 | 3 | 69 | KMR動作 | 線圈ID號,U16,1,0, |  | KMR控制繼電器狀態,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
236 | 3 | 70 | 欠壓自殺 | 最小單體電壓ID,U16,1,0, | 最小單體電壓,U16,0.0001,0,V | 自殺門限值,U16,0.0001,0,V
237 | 3 | 71 | QF狀態變位 | 變位前狀態,MAP |  | 變位後狀態,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
238 | 3 | 72 | KM+狀態變位 | 變位前狀態,MAP |  | 變位後狀態,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
239 | 3 | 73 | KM-狀態變位 | 變位前狀態,MAP |  | 變位後狀態,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
240 | 3 | 74 | KMR狀態變位 | 變位前狀態,MAP |  | 變位後狀態,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
241 | 3 | 128 | 煙感動作 |  |  | DI輸入狀態,BIN,1,0,
242 | 3 | 129 | 水浸動作 |  |  | DI輸入狀態,BIN,1,0,
243 | 3 | 130 | 消防動作 |  |  | DI輸入狀態,BIN,1,0,
244 | 3 | 131 | 急停動作 |  |  | DI輸入狀態,BIN,1,0,
245 | 3 | 75 | 均衡故障 | BMU ID號,U16,1,0, | 故障狀態字,U16,1,0, | 故障狀態,U16,1,0,
246 | 3 | 76 | EEPROM錯誤
247 | 3 | 77 | 參數恢復默認
248 | 3 | 78 | 絕緣故障母線電壓 |  | 正母線對地電壓,U16,0.1,0,V | 負母線對地電壓,U16,0.1,0,V
249 | 3 | 79 | 預留電流感測器斷線 |  | 雙電流感測器差異值,U16,1,0,A | 電流感測器差異值,U16,1,0,A
250 | 3 | 80 | RTC讀取失敗
251 | 3 | 81 | 系統參數讀取失敗 | 類型,MAP |  |  | {"evt_id":{"1":"初始化","2":"能量值","3":"校準值","4":"SOC表"}}
252 | 3 | 82 | BMU撥碼錯誤 |  | 撥碼狀態高16位,U16,1,0, | 撥碼狀態低16位,U16,1,0,
253 | 3 | 83 | MODBUS數據錯誤 | 命令,U16,1,0, | 地址,U16,1,0, | 長度,U16,1,0,
254 | 3 | 84 | BMU升級 |  |  | 結果,MAP | {"evt_threshold":{"0":"成功","1":"失敗"}}
255 | 3 | 85 | 絕緣板升級 |  | 升級完成後的結果,U16,1,0,
256 | 3 | 86 | 載入故障錄播檔 |  |  | 錯誤碼,U16,1,0,
257 | 3 | 87 | 充電SOC異常 |  | 剩餘容量,U16,0.1,0,kWh | 校正後額定容量,U16,0.1,0,kWh
258 | 3 | 89 | 過壓自殺跳閘 | 最大電壓ID,U16,1,0, | 最大電壓,U16,0.0001,0,V
259 | 3 | 90 | 溫度跳變 | 跳變溫度ID,U16,1,0, | 跳變前溫度值,I16,0.1,0,℃ | 跳變後溫度值,U16,0.1,0,℃