## zh_CN
1 | 1 | 1 | 单体电池低压告警 | 最小电压ID,U16,1,0, | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
2 | 1 | 2 | 单体电池低压故障 | 最小电压ID,U16,1,0, | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
3 | 1 | 3 | 单体电池过压告警 | 最大电压ID,U16,1,0, | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
4 | 1 | 4 | 单体电池过压故障 | 最大电压ID,U16,1,0, | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
5 | 1 | 5 | 单体压差告警 | 最大/最小电压ID,U16,1,0, | 电压压差,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
6 | 1 | 6 | 单体压差故障 | 最大/最小电压ID,U16,1,0, | 电压压差,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
7 | 1 | 7 | 单体电压采样线断线告警 | 断线ID号,U16,1,0, | 单体电压,U16,0.0001,0,V
8 | 1 | 8 | 单体电池故障复归 | 单体电池ID,U16,1,0, | 单体电压,U16,0.0001,0,V
9 | 1 | 9 | 模块过温告警 | 最大温度ID,U16,1,0, | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
10 | 1 | 10 | 模块过温故障 | 最大温度ID,U16,1,0, | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
11 | 1 | 11 | 模块低温告警 | 最小温度ID,U16,1,0, | 最小温度,I16,0.1,0,℃
12 | 1 | 12 | 模块低温故障 | 最小温度ID,U16,1,0, | 最小温度,I16,0.1,0,℃
13 | 1 | 13 | 模块温差告警 | 最大/最小温度ID,U16,1,0, | 温度差值,I16,0.1,0,℃
14 | 1 | 14 | 模块温差故障 | 最大/最小温度ID,U16,1,0, | 温度差值,I16,0.1,0,℃
15 | 1 | 15 | 模块温升告警 | 最大温升ID,U16,1,0, | 最大温升,I16,0.1,0,℃
16 | 1 | 16 | 模块温升故障 | 最大温升ID,U16,1,0, | 最大温升,I16,0.1,0,℃
17 | 1 | 17 | 模块温度采样线断线告警 | 模块温度断线ID,U16,1,0, | 模块温度,I16,0.1,0,℃
18 | 1 | 18 | 模块温度故障复归 | 模块温度ID,U16,1,0, | 模块温度,I16,0.1,0,℃
19 | 1 | 19 | 极柱过温告警 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃
20 | 1 | 20 | 极柱过温故障 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃
21 | 1 | 21 | 极柱故障复归 | 极柱温度ID,U16,1,0, | 极柱温度,I16,0.1,0,℃
22 | 1 | 22 | 过流告警 |  | 电流,I16,0.1,0,A
23 | 1 | 23 | 过流故障 |  | 电流,I16,0.1,0,A
24 | 1 | 24 | 过流故障复归 |  | 电流,I16,0.1,0,A
25 | 1 | 25 | 短路故障 |  | 电流,I16,0.1,0,A
26 | 1 | 26 | 电池串过压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V
27 | 1 | 27 | 电池串过压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V
28 | 1 | 28 | 电池串低压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V
29 | 1 | 29 | 电池串低压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V
30 | 1 | 30 | 电池串故障复归 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V
31 | 1 | 31 | 电池串绝缘故障 |  | 绝缘电阻,U16,1,0,kΩ
32 | 1 | 32 | 电池串绝缘故障复归 |  | 绝缘电阻,U16,1,0,kΩ
33 | 1 | 33 | 电池串漏电流故障 |  | 漏电流,U16,1,0,mA
34 | 1 | 34 | 电池串漏电流故障复归 |  | 漏电流,U16,1,0,mA
35 | 1 | 35 | 开始充电 | SOC,U16,1,0,% | 电流,I16,0.1,0,A
36 | 1 | 36 | 停止充电 | SOC,U16,1,0,% | 系统状态,U16,1,0,
37 | 1 | 37 | 开始放电 | SOC,U16,1,0,% | 电流,I16,0.1,0,A
38 | 1 | 38 | 停止放电 | SOC,U16,1,0,% | 系统状态,U16,1,0,
39 | 1 | 39 | 电池充满 | SOC,U16,1,0,% | 系统状态,U16,1,0,
40 | 1 | 40 | 电池放空 | SOC,U16,1,0,% | 系统状态,U16,1,0,
41 | 1 | 41 | 均衡启动 | 均衡ID,U16,1,0, | 均衡状态,U16,1,0,
42 | 1 | 42 | 均衡关闭 | 均衡ID,U16,1,0, | 均衡状态,U16,1,0,
43 | 1 | 43 | QF分闸 |  | QF状态,U16,1,0,
44 | 1 | 44 | KM+分闸 |  | KM+状态,U16,1,0,
45 | 1 | 45 | KM-分闸 |  | KM-状态,U16,1,0,
46 | 1 | 46 | KM+合闸 |  | KM+状态,U16,1,0,
47 | 1 | 47 | KM-合闸 |  | KM-状态,U16,1,0,
48 | 1 | 48 | 开风机 |  | 风机状态,U16,1,0,
49 | 1 | 49 | 关风机 |  | 风机状态,U16,1,0,
50 | 1 | 50 | BMS启动
51 | 1 | 51 | 配置改变 | 配置参数ID,U16,1,0, | 参数值,U16,1,0,
52 | 1 | 52 | CMU升级校验失败
53 | 1 | 53 | CMU升级成功 |  | CMU版本号,U16,1,0,
54 | 1 | 54 | CMU升级下载失败 |  | 故障代码,U16,1,0,
55 | 1 | 55 | BMU升级
56 | 1 | 56 | BMU升级成功 |  | BMU版本号,U16,1,0,
57 | 1 | 57 | BMU升级失败 |  | 故障代码,U16,1,0,
58 | 1 | 58 | BMU掉线 | 掉线的BMUID,U16,1,0,
59 | 1 | 59 | CCU通讯故障
60 | 1 | 60 | RTU通讯故障
61 | 1 | 61 | 单体电压断线复归
62 | 1 | 62 | 温度断线复归
63 | 1 | 63 | 簇极柱高温保护 |  | 最大极柱温度,U16,1,0,℃
64 | 1 | 64 | 簇极柱高温告警 |  | 最大极柱温度,U16,1,0,℃
65 | 1 | 65 | 簇极柱断线告警 |  | 温度断线状态字,U16,1,0,
66 | 1 | 66 | 簇极柱故障复归 |  | 模块最小/最大温度,U16,1,0,℃
67 | 1 | 67 | QF故障(拒动) |  | 断路器回采状态,U16,1,0,
68 | 1 | 68 | KM故障(拒动) |  | 接触器回采状态,U16,1,0,
69 | 1 | 69 | KMR动作 | 线圈ID号,U16,1,0, | KMR回采状态,U16,1,0,
70 | 1 | 128 | 烟感动作 |  | DI输入状态,U16,1,0,
71 | 1 | 129 | 水浸动作 |  | DI输入状态,U16,1,0,
72 | 1 | 130 | 消防动作 |  | DI输入状态,U16,1,0,
73 | 1 | 131 | 急停动作 |  | DI输入状态,U16,1,0,
74 | 2 | 1 | 单体电池低压告警 | 最小电压ID,U16,1,0, | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
75 | 2 | 2 | 单体电池低压故障 | 最小电压ID,U16,1,0, | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
76 | 2 | 3 | 单体电池过压告警 | 最大电压ID,U16,1,0, | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
77 | 2 | 4 | 单体电池过压故障 | 最大电压ID,U16,1,0, | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
78 | 2 | 5 | 单体压差告警(预留)
79 | 2 | 6 | 单体压差故障(预留)
80 | 2 | 7 | 单体电压采样线断线告警 | 断线BMUID号,U16,1,0, |  | 电压断线状态字,BIN,1,0,
81 | 2 | 8 | 单体电池故障复归 |  | 单体最大电压,U16,0.0001,0,V | 最小电压,U16,0.0001,0,V
82 | 2 | 9 | 模块过温告警 | 最大温度ID,U16,1,0, | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
83 | 2 | 10 | 模块过温故障 | 最大温度ID,U16,1,0, | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
84 | 2 | 11 | 模块低温告警 | 最小温度ID,U16,1,0, | 最小温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
85 | 2 | 12 | 模块低温故障 | 最小温度ID,U16,1,0, | 最小温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
86 | 2 | 13 | 模块温差告警(预留)
87 | 2 | 14 | 模块温差故障(预留)
88 | 2 | 15 | 模块温升告警(预留)
89 | 2 | 16 | 模块温升故障(预留)
90 | 2 | 17 | 模块温度采样线断线告警 | 断线BMU号,U16,1,0, |  | 温度断线状态字,BIN,1,0,
91 | 2 | 18 | 模块温度故障复归 |  | 模块最大,I16,0.1,0,℃ | 最小温度,I16,0.1,0,℃
92 | 2 | 19 | 极柱过温告警 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
93 | 2 | 20 | 极柱过温故障 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
94 | 2 | 21 | 极柱故障复归 |  | 极柱最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
95 | 2 | 22 | 过流告警 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
96 | 2 | 23 | 过流故障 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
97 | 2 | 24 | 过流故障复归 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
98 | 2 | 25 | 短路故障 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
99 | 2 | 26 | 电池串过压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
100 | 2 | 27 | 电池串过压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
101 | 2 | 28 | 电池串低压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
102 | 2 | 29 | 电池串低压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
103 | 2 | 30 | 电池串故障复归 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
104 | 2 | 31 | 电池串绝缘故障 |  | 绝缘电阻,U16,0.1,0,kΩ | 绝缘电阻门限值,U16,0.1,0,kΩ
105 | 2 | 32 | 电池串绝缘故障复归 |  | 绝缘电阻,U16,0.1,0,kΩ | 绝缘电阻门限值,U16,0.1,0,kΩ
106 | 2 | 33 | 电池串漏电流故障 |  | 漏电流,I16,0.1,0,mA | 漏电流门限值,I16,0.1,0,mA
107 | 2 | 34 | 电池串漏电流故障复归 |  | 漏电流,I16,0.1,0,mA | 漏电流门限值,I16,0.1,0,mA
108 | 2 | 35 | 开始充电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流,I16,0.1,0,A | 充放检测阈值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"2":"放电","4":"停机"}}
109 | 2 | 36 | 停止充电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流值,I16,0.1,0,A |  | {evt_id:{1:充电}}
110 | 2 | 37 | 开始放电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流,I16,0.1,0,A | 充放检测阈值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"1":"充电","4":"停机"}}
111 | 2 | 38 | 停止放电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流值,I16,0.1,0,A |  | {evt_id:{2:放电}}
112 | 2 | 39 | 电池充满 | 最大电压ID,U16,1,0, | 簇电压,U16,0.1,0,V | 最大单体电压,U16,0.0001,0,V
113 | 2 | 40 | 电池放空 | 最小电压ID,U16,1,0, | 簇电压,U16,0.1,0,V | 最小单体电压,U16,0.0001,0,V
114 | 2 | 41 | 均衡启动(预留)
115 | 2 | 42 | 均衡停止(预留)
116 | 2 | 43 | QF分闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | QF控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
117 | 2 | 44 | KM+分闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KM+控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
118 | 2 | 45 | KM-分闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KM-控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
119 | 2 | 46 | KM+合闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KM+控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
120 | 2 | 47 | KM-合闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KM-控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
121 | 2 | 48 | 开风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度,I16,0.1,0,℃ | 环控温度门限,I16,0.1,0,℃
122 | 2 | 49 | 关风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度,I16,0.1,0,℃ | 环控温度门限,I16,0.1,0,℃
123 | 2 | 50 | BMS启动 | 启动寄存器,U16,1,0,
124 | 2 | 51 | 配置改变 | 配置参数,MAP,1,5358, | 更改前的值,U16,1,0, | 更改后的值,U16,1,0, | {"evt_id":{"5358":"预充结束时间定值","5359":"预充结束电流定值","5360":"预留传感器量程","5361":"簇电池额定Ah数","5362":"充放电电流死区阈值","5363":"簇电池充满回差值","5364":"簇电池放空回差值","5365":"环控温度回差值","5366":"环控温度上限值","5367":"环控温度下限值","5368":"簇电池SOC上限告警值","5369":"簇电池SOC下限值","5370":"簇极柱温度过高告警值","5371":"簇极柱温度过高保护值","5372":"簇电池绝缘电阻告警值","5373":"簇电池漏电流告警值","5374":"单体压差过高告警值","5375":"单体压差过高保护值","5376":"单体电压过高告警值","5377":"单体电压过高保护值","5378":"单体电压过低告警值","5379":"单体电压过低保护值","5380":"单体温度过高告警值","5381":"单体温度过高保护值","5382":"单体温度过低告警值","5383":"单体温度过低保护值","5384":"单体温差过高告警值","5385":"单体温差过高保护值","5386":"单体温升过高告警值","5387":"单体温升过高保护值","5388":"Pack极柱温度过高告警值","5389":"Pack极柱温度过高保护值","5390":"充放电电流过负荷告警值","5391":"充放电电流过负荷保护值","5392":"短路电流保护值","5393":"簇电压过高告警值","5394":"簇电压过高保护值","5395":"簇电压过低告警值","5396":"簇电压过低保护值","5397":"簇电池绝缘电阻保护值","5398":"簇电池漏电流保护值","5399":"告警延时","5400":"保护延时","5401":"簇电池容量","5402":"簇电池校正容量","5403":"簇电池剩余电量","5404":"充放电额定电流","5405":"电流传感器量程","5406":"漏电流传感器量程","5407":"电压传感器量程","5408":"电池均衡控制模式","5409":"均衡配置参数/阈值","5410":"均衡启动电压差值","5411":"簇电池单元数量","5412":"BMU单体电池个数","5413":"BMU模块温度个数","5414":"BMU极柱温度个数","5415":"nBC报警屏蔽位","5416":"nBC故障屏蔽位","5417":"CMU功能使能位1","5418":"IP地址低位","5419":"IP地址高位 ","5420":"NTP服务器地址低位","5421":"NTP服务器地址高位","5422":"数据屏蔽位1","5423":"数据屏蔽位2","5424":"数据屏蔽位3","5425":"数据屏蔽位4","5426":"系统保护屏蔽寄存器1","5427":"系统保护屏蔽寄存器2","5428":"系统告警屏蔽寄存器1","5429":"系统告警屏蔽寄存器2","5430":"CMU功能使能位2","5431":"充满放空簇电压回差值","5432":"单体电压数据屏蔽位","5433":"温度数据屏蔽位"}}
125 | 2 | 52 | CMU升级档校验失败
126 | 2 | 53 | CMU升级成功
127 | 2 | 54 | CMU升级档下载失败
128 | 2 | 55 | BMU故障 | 故障的BMUID,U16,1,0, |  | 故障状态字,BIN,1,0,
129 | 2 | 56 | 远程IO控制(Modbus) | ,MAP | 远程IP,U16,1,0, | ,MAP | {"evt_id":{"0":"KM+","1":"KM-","2":"KMR","3":"QF","4":"综合命令"},"evt_threshold":{"43605":"合闸","21930":"分闸"}}
130 | 2 | 57 | 外部硬件QF脱扣动作
131 | 2 | 58 | 系统AC掉电
132 | 2 | 59 | BMU故障复归 | 复归的BMUID,U16,1,0,
133 | 2 | 60 | 预充失败 |  | 当前电流值,I16,0.1,0,A | 预充电流定值,I16,0.1,0,A
134 | 2 | 61 | 单体电压断线复归 | 复归的BMUID,U16,1,0,
135 | 2 | 62 | 温度断线复归 | 复归的BMUID,U16,1,0,
136 | 2 | 63 | 簇极柱高温保护 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
137 | 2 | 64 | 簇极柱高温告警 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
138 | 2 | 65 | 簇极柱断线告警 |  |  | 温度断线状态字,BIN,1,0,
139 | 2 | 66 | 簇极柱故障复归 |  | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
140 | 2 | 67 | 预留
141 | 2 | 68 | KM故障(拒动) | DI状态,U16,1,0, |  | DO状态,U16,1,0,
142 | 2 | 69 | KMR动作 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KMR控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
143 | 2 | 70 | 欠压自杀 | 最小单体电压ID,U16,1,0, | 最小单体电压,U16,0.0001,0,V | 自杀门限值,U16,0.0001,0,V
144 | 2 | 71 | QF状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
145 | 2 | 72 | KM+状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
146 | 2 | 73 | KM-状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
147 | 2 | 74 | KMR状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
148 | 2 | 128 | 烟感动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
149 | 2 | 129 | 水浸动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
150 | 2 | 130 | 消防动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
151 | 2 | 131 | 急停动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
152 | 2 | 75 | 均衡故障 | BMU ID号,U16,1,0, | 故障状态字,U16,1,0, | 故障状态,U16,1,0,
153 | 2 | 76 | EEPROM错误
154 | 2 | 77 | 参数恢复默认
155 | 2 | 78 | 绝缘故障母线电压 |  | 正母线对地电压,U16,0.1,0,V | 负母线对地电压,U16,0.1,0,V
156 | 2 | 79 | 预留电流传感器断线 |  |  | 双电流传感器差异值,U16,1,0,A
157 | 2 | 80 | RTC读取失败
158 | 2 | 81 | 系统参数读取失败 | 类型,MAP |  |  | {"evt_id":{"1":"初始化","2":"能量值","3":"校准值","4":"SOC表"}}
159 | 2 | 82 | BMU拨码错误 | 错误的编码值,U16,1,0, |  | BMU编码值,U16,1,0,
160 | 2 | 83 | MODBUS数据错误 | 命令,U16,1,0, | 地址,U16,1,0, | 长度,U16,1,0,
161 | 2 | 84 | BMU升级 |  |  | 结果,MAP | {"evt_threshold":{"0":"成功","1":"失败"}}
162 | 2 | 85 | 绝缘板升级 |  | 结果,MAP |  | {"evt_dt":{"0":"失败","1":"成功"}}
163 | 2 | 86 | 载入故障录播档 |  |  | 错误码,U16,1,0,
164 | 2 | 87 | 充电SOC异常 |  | 剩余容量,U16,0.1,0,kWh | 校正后额定容量,U16,0.1,0,kWh
165 | 2 | 88 | 均衡补电开始 | 当前电压值,U16,0.0001,0,V | 目标电压,U16,0.0001,0,V
166 | 2 | 89 | 均衡补电结束 | 当前电压值,U16,0.0001,0,V | 目标电压,U16,0.0001,0,V
167 | 3 | 1 | 单体电池低压告警 | 最小电压ID,U16,1,0, | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
168 | 3 | 2 | 单体电池低压故障 | 最小电压ID,U16,1,0, | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
169 | 3 | 3 | 单体电池过压告警 | 最大电压ID,U16,1,0, | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
170 | 3 | 4 | 单体电池过压故障 | 最大电压ID,U16,1,0, | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
171 | 3 | 5 | 单体压差告警(预留)
172 | 3 | 6 | 单体压差故障(预留)
173 | 3 | 7 | 单体电压采样线断线告警 | 断线BMUID号,U16,1,0, |  | 电压断线状态字,BIN,1,0,
174 | 3 | 8 | 单体电池故障复归 |  | 单体最大电压,U16,0.0001,0,V | 最小电压,U16,0.0001,0,V
175 | 3 | 9 | 模块过温告警 | 最大温度ID,U16,1,0, | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
176 | 3 | 10 | 模块过温故障 | 最大温度ID,U16,1,0, | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
177 | 3 | 11 | 模块低温告警 | 最小温度ID,U16,1,0, | 最小温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
178 | 3 | 12 | 模块低温故障 | 最小温度ID,U16,1,0, | 最小温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
179 | 3 | 13 | 模块温差告警(预留)
180 | 3 | 14 | 模块温差故障(预留)
181 | 3 | 15 | 模块温升告警(预留)
182 | 3 | 16 | 模块温升故障(预留)
183 | 3 | 17 | 模块温度采样线断线告警 | 断线BMU号,U16,1,0, |  | 温度断线状态字,BIN,1,0,
184 | 3 | 18 | 模块温度故障复归 |  | 模块最大,I16,0.1,0,℃ | 最小温度,I16,0.1,0,℃
185 | 3 | 19 | 极柱过温告警 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
186 | 3 | 20 | 极柱过温故障 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
187 | 3 | 21 | 极柱故障复归 |  | 极柱最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
188 | 3 | 22 | 过流告警 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
189 | 3 | 23 | 过流故障 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
190 | 3 | 24 | 过流故障复归 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
191 | 3 | 25 | 短路故障 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
192 | 3 | 26 | 电池串过压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
193 | 3 | 27 | 电池串过压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
194 | 3 | 28 | 电池串低压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
195 | 3 | 29 | 电池串低压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
196 | 3 | 30 | 电池串故障复归 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
197 | 3 | 31 | 电池串绝缘故障 |  | 绝缘电阻,U16,0.1,0,kΩ | 绝缘电阻门限值,U16,0.1,0,kΩ
198 | 3 | 32 | 电池串绝缘故障复归 |  | 绝缘电阻,U16,0.1,0,kΩ | 绝缘电阻门限值,U16,0.1,0,kΩ
199 | 3 | 33 | 电池串漏电流故障 |  | 漏电流,I16,0.1,0,mA | 漏电流门限值,I16,0.1,0,mA
200 | 3 | 34 | 电池串漏电流故障复归 |  | 漏电流,I16,0.1,0,mA | 漏电流门限值,I16,0.1,0,mA
201 | 3 | 35 | 开始充电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流,I16,0.1,0,A | 充放检测阈值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"2":"放电","4":"停机"}}
202 | 3 | 36 | 停止充电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流值,I16,0.1,0,A |  | {evt_id:{1:充电}}
203 | 3 | 37 | 开始放电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流,I16,0.1,0,A | 充放检测阈值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"1":"充电","4":"停机"}}
204 | 3 | 38 | 停止放电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流值,I16,0.1,0,A |  | {evt_id:{2:放电}}
205 | 3 | 39 | 电池充满 | 最大电压ID,U16,1,0, | 簇电压,U16,0.1,0,V | 最大单体电压,U16,0.0001,0,V
206 | 3 | 40 | 电池放空 | 最小电压ID,U16,1,0, | 簇电压,U16,0.1,0,V | 最小单体电压,U16,0.0001,0,V
207 | 3 | 41 | 均衡启动(预留)
208 | 3 | 42 | 均衡停止(预留)
209 | 3 | 43 | QF分闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | QF控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
210 | 3 | 44 | KM+分闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KM+控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
211 | 3 | 45 | KM-分闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KM-控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
212 | 3 | 46 | KM+合闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KM+控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
213 | 3 | 47 | KM-合闸 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KM-控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
214 | 3 | 48 | 开风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度,I16,0.1,0,℃ | 环控温度门限,I16,0.1,0,℃
215 | 3 | 49 | 关风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度,I16,0.1,0,℃ | 环控温度门限,I16,0.1,0,℃
216 | 3 | 50 | BMS启动 | 启动寄存器,U16,1,0,
217 | 3 | 51 | 配置改变 | 配置参数,MAP,1,5358, | 更改前的值,U16,1,0, | 更改后的值,U16,1,0, | {"evt_id":{"5358":"预充结束时间定值","5359":"预充结束电流定值","5360":"预留传感器量程","5361":"簇电池额定Ah数","5362":"充放电电流死区阈值","5363":"簇电池充满回差值","5364":"簇电池放空回差值","5365":"环控温度回差值","5366":"环控温度上限值","5367":"环控温度下限值","5368":"簇电池SOC上限值","5369":"簇电池SOC下限值","5370":"簇极柱温度过高告警值","5371":"簇极柱温度过高保护值","5372":"簇电池绝缘电阻告警值","5373":"簇电池漏电流告警值","5374":"单体压差过高告警值","5375":"单体压差过高保护值","5376":"单体电压过高告警值","5377":"单体电压过高保护值","5378":"单体电压过低告警值","5379":"单体电压过低保护值","5380":"单体温度过高告警值","5381":"单体温度过高保护值","5382":"单体温度过低告警值","5383":"单体温度过低保护值","5384":"单体温差过高告警值","5385":"单体温差过高保护值","5386":"单体温升过高告警值","5387":"单体温升过高保护值","5388":"Pack极柱温度过高告警值","5389":"Pack极柱温度过高保护值","5390":"充放电电流过高过负荷告警值","5391":"充放电电流过高过负荷保护值","5392":"短路电流保护值","5393":"簇电压过高告警值","5394":"簇电压过高保护值","5395":"簇电压过低告警值","5396":"簇电压过低保护值","5397":"簇电池绝缘电阻保护值","5398":"簇电池漏电流保护值","5399":"告警延时","5400":"保护延时","5401":"簇电池容量","5402":"簇电池校正容量","5403":"簇电池剩余电量","5404":"充放电额定电流","5405":"电流传感器量程","5406":"漏电流传感器量程","5407":"电压传感器量程","5408":"电池均衡控制模式","5409":"均衡配置参数/阈值","5410":"均衡目标电压","5411":"簇电池单元数量","5412":"BMU单体电池个数","5413":"BMU模块温度个数","5414":"BMU极柱温度个数","5415":"nBC报警屏蔽位","5416":"nBC故障屏蔽位","5417":"CMU功能使能位1","5418":"IP地址低位","5419":"IP地址高位 ","5420":"NTP服务器地址低位","5421":"NTP服务器地址高位","5422":"数据屏蔽位1","5423":"数据屏蔽位2","5424":"数据屏蔽位3","5425":"数据屏蔽位4","5426":"系统保护屏蔽寄存器1","5427":"系统保护屏蔽寄存器2","5428":"系统告警屏蔽寄存器1","5429":"系统告警屏蔽寄存器2","5430":"CMU功能使能位2","5431":"充满放空簇电压回差值","5432":"单体电压数据屏蔽位","5433":"温度数据屏蔽位","5434":"均衡启动电压差值"}}
218 | 3 | 52 | CMU升级档校验失败
219 | 3 | 53 | CMU升级成功
220 | 3 | 54 | CMU升级档下载失败
221 | 3 | 55 | BMU故障 | 故障的BMUID,U16,1,0, |  | 故障状态字,BIN,1,0,
222 | 3 | 56 | 远程IO控制(Modbus) | ,MAP | 远程IP,U16,1,0, | ,MAP | {"evt_id":{"0":"KM+","1":"KM-","2":"KMR","3":"QF","4":"综合命令"},"evt_threshold":{"43605":"合闸","21930":"分闸"}}
223 | 3 | 57 | 外部硬件QF脱扣动作
224 | 3 | 58 | 系统AC掉电
225 | 3 | 59 | BMU故障复归 | 复归的BMUID,U16,1,0,
226 | 3 | 60 | 预充失败 |  | 当前电流值,I16,0.1,0,A | 预充电流定值,I16,0.1,0,A
227 | 3 | 61 | 单体电压断线复归 | 复归的BMUID,U16,1,0,
228 | 3 | 62 | 温度断线复归 | 复归的BMUID,U16,1,0,
229 | 3 | 63 | 簇极柱高温保护 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
230 | 3 | 64 | 簇极柱高温告警 | 最大极柱温度ID,U16,1,0, | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
231 | 3 | 65 | 簇极柱断线告警 |  |  | 温度断线状态字,BIN,1,0,
232 | 3 | 66 | 簇极柱故障复归 |  | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
233 | 3 | 67 | 预留
234 | 3 | 68 | KM故障(拒动) | DI状态,U16,1,0, |  | DO状态,U16,1,0,
235 | 3 | 69 | KMR动作 | 线圈ID号,U16,1,0, |  | KMR控制继电器状态,MAP | {"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
236 | 3 | 70 | 欠压自杀 | 最小单体电压ID,U16,1,0, | 最小单体电压,U16,0.0001,0,V | 自杀门限值,U16,0.0001,0,V
237 | 3 | 71 | QF状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
238 | 3 | 72 | KM+状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
239 | 3 | 73 | KM-状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
240 | 3 | 74 | KMR状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
241 | 3 | 128 | 烟感动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
242 | 3 | 129 | 水浸动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
243 | 3 | 130 | 消防动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
244 | 3 | 131 | 急停动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
245 | 3 | 75 | 均衡故障 | BMU ID号,U16,1,0, | 故障状态字,U16,1,0, | 故障状态,U16,1,0,
246 | 3 | 76 | EEPROM错误
247 | 3 | 77 | 参数恢复默认
248 | 3 | 78 | 绝缘故障母线电压 |  | 正母线对地电压,U16,0.1,0,V | 负母线对地电压,U16,0.1,0,V
249 | 3 | 79 | 预留电流传感器断线 |  | 双电流传感器差异值,U16,1,0,A | 电流传感器差异值,U16,1,0,A
250 | 3 | 80 | RTC读取失败
251 | 3 | 81 | 系统参数读取失败 | 类型,MAP |  |  | {"evt_id":{"1":"初始化","2":"能量值","3":"校准值","4":"SOC表"}}
252 | 3 | 82 | BMU拨码错误 | 错误的编码值,U16,1,0, |  | BMU编码值,U16,1,0,
253 | 3 | 83 | MODBUS数据错误 | 命令,U16,1,0, | 地址,U16,1,0, | 长度,U16,1,0,
254 | 3 | 84 | BMU升级 |  |  | 结果,MAP | {"evt_threshold":{"0":"成功","1":"失败"}}
255 | 3 | 85 | 绝缘板升级 |  | 升级完成后的结果,U16,1,0,
256 | 3 | 86 | 载入故障录播档 |  |  | 错误码,U16,1,0,
257 | 3 | 87 | 充电SOC异常 |  | 剩余容量,U16,0.1,0,kWh | 校正后额定容量,U16,0.1,0,kWh
258 | 3 | 89 | 过压自杀跳闸 | 最大电压ID,U16,1,0, | 最大电压,U16,0.0001,0,V
259 | 3 | 90 | 温度跳变 | 跳变温度ID,U16,1,0, | 跳变前温度值,I16,0.1,0,℃ | 跳变后温度值,U16,0.1,0,℃