## cmu_soe_cfg
id | tag | evt_code | evt_type | evt_txt | evt_id | evt_dt | txt | evt_val | evt_threshold | evt_valfac | evt_thfac | evt_pix | codestr | evt_remark | evt_stuct | evt_cal_type
61 | 0 | 1 | EVT_CELL_UV=1 | 单体电池低压告警 | 最小电压ID | 最小电压(uint16) | 单体电池低压告警(EVT_CELL_UV=1) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint32_tu32time_s;发生时间s | 0
62 | 0 | 2 | EVT_CELL_UUV | 单体电池低压故障 | 最小电压ID | 最小电压(uint16) | 单体电池低压故障(EVT_CELL_UUV) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint16_tu16time_ms;系统毫秒ms | 0
63 | 0 | 3 | EVT_CELL_OV | 单体电池过压告警 | 最大电压ID | 最大电压(uint16) | 单体电池过压告警(EVT_CELL_OV) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint16_tu16State;系统状态 | 0
64 | 0 | 4 | EVT_CELL_OOV | 单体电池过压故障 | 最大电压ID | 最大电压(uint16) | 单体电池过压故障(EVT_CELL_OOV) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint16_tu16Type;事件类型 | 0
65 | 0 | 5 | EVT_CELL_OVDiff | 单体压差告警 | 最大/最小电压ID | 电压压差(uint16) | 单体压差告警(EVT_CELL_OVDiff) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint16_tu16Type;事件类型 | 0
66 | 0 | 6 | EVT_CELL_OOVDiff | 单体压差故障 | 最大/最小电压ID | 电压压差(uint16) | 单体压差故障(EVT_CELL_OOVDiff) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | EvtData_TypedefVal;数值(16bits) | 0
67 | 0 | 7 | EVT_VOLT_OW | 单体电压采样线断线告警 | 断线ID号 | 单体电压(uint16) | 单体电压采样线断线告警(EVT_VOLT_OW) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | EvtData_TypedefLimit;发生时门限值 | 0
68 | 0 | 8 | EVT_CELL_VOK | 单体电池故障复归 | 单体电池ID | 单体电压(uint16) | 单体电池故障复归(EVT_CELL_VOK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V |  | 0
69 | 0 | 9 | EVT_PACK_OT | 模组过温告警 | 最大温度ID | 最大温度(int16) | 模组过温告警(EVT_PACK_OT) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
70 | 0 | 10 | EVT_PACK_OOT | 模组过温故障 | 最大温度ID | 最大温度(int16) | 模组过温故障(EVT_PACK_OOT) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
71 | 0 | 11 | EVT_PACK_UT | 模组低温告警 | 最小温度ID | 最小温度(int16) | 模组低温告警(EVT_PACK_UT) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
72 | 0 | 12 | EVT_PACK_UUT | 模组低温故障 | 最小温度ID | 最小温度(int16) | 模组低温故障(EVT_PACK_UUT) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
73 | 0 | 13 | EVT_PACK_OTDiff | 模组温差告警 | 最大/最小温度ID | 温度差值(int16) | 模组温差告警(EVT_PACK_OTDiff) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
74 | 0 | 14 | EVT_PACK_OOTDiff | 模组温差故障 | 最大/最小温度ID | 温度差值(int16) | 模组温差故障(EVT_PACK_OOTDiff) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
75 | 0 | 15 | EVT_PACK_OTrise | 模组温升告警 | 最大温升ID | 最大温升(int16) | 模组温升告警(EVT_PACK_OTrise) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
76 | 0 | 16 | EVT_PACK_OOTrise | 模组温升故障 | 最大温升ID | 最大温升(int16) | 模组温升故障(EVT_PACK_OOTrise) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
77 | 0 | 17 | EVT_TEMP_OW | 模组温度采样线断线告警 | 模组温度断线ID | 模组温度(int16) | 模组温度采样线断线告警(EVT_TEMP_OW) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
78 | 0 | 18 | EVT_PACK_TOK | 模组温度复归 | 模组温度ID | 模组温度(int17) | 模组温度复归(EVT_PACK_TOK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
79 | 0 | 19 | EVT_POLE_OT | 极柱过温告警 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度(int16) | 极柱过温告警(EVT_POLE_OT) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
80 | 0 | 20 | EVT_POLE_OOT | 极柱过温故障 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度(int16) | 极柱过温故障(EVT_POLE_OOT) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
81 | 0 | 21 | EVT_POLE_TOK | 极柱故障复归 | 极柱温度ID | 极柱温度(int16) | 极柱故障复归(EVT_POLE_TOK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
82 | 0 | 22 | EVT_CLUSTER_OI | 过流告警 | 1 | 电流(int16) | 过流告警(EVT_CLUSTER_OI) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
83 | 0 | 23 | EVT_CLUSTER_OOI | 过流故障 | 2 | 电流(int16) | 过流故障(EVT_CLUSTER_OOI) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
84 | 0 | 24 | EVT_CLUSTER_IOK | 过流复归 | 0 | 电流(int16) | 过流复归(EVT_CLUSTER_IOK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
85 | 0 | 25 | EVT_CLUSTER_IShort | 短路故障 | 3 | 电流(int16) | 短路故障(EVT_CLUSTER_IShort) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
86 | 0 | 26 | EVT_CLUSTER_OV | 电池串过压告警 | 1 | 簇电压(uint16) | 电池串过压告警(EVT_CLUSTER_OV) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
87 | 0 | 27 | EVT_CLUSTER_OOV | 电池串过压故障 | 2 | 簇电压(uint16) | 电池串过压故障(EVT_CLUSTER_OOV) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
88 | 0 | 28 | EVT_CLUSTER_UV | 电池串低压告警 | 3 | 簇电压(uint16) | 电池串低压告警(EVT_CLUSTER_UV) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
89 | 0 | 29 | EVT_CLUSTER_UUV | 电池串低压故障 | 4 | 簇电压(uint16) | 电池串低压故障(EVT_CLUSTER_UUV) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
90 | 0 | 30 | EVT_CLUSTER_VOK | 电池串故障复归 | 0 | 簇电压(uint16) | 电池串故障复归(EVT_CLUSTER_VOK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
91 | 0 | 31 | EVT_INS_RES_LOW | 电池串绝缘故障 | 1 | 绝缘电阻(float) | 31电池串绝缘故障(EVT_INS_RES_LOW) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
92 | 0 | 32 | EVT_INS_RES_OK | 电池串绝缘故障复归 | 0 | 绝缘电阻(float) | 电池串绝缘故障复归(EVT_INS_RES_OK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
93 | 0 | 33 | EVT_LEAKAGE_LOW | 电池串漏电流故障 | 1 | 漏电流(float) | 电池串漏电流故障(EVT_LEAKAGE_LOW) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
94 | 0 | 34 | EVT_LEAKAGE_OK | 电池串漏电流故障复归 | 0 | 漏电流(float) | 电池串漏电流故障复归(EVT_LEAKAGE_OK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
95 | 0 | 35 | EVT_START_CHG | 开始充电 | SOC | 电流(int16) | 开始充电(EVT_START_CHG) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
96 | 0 | 36 | EVT_STOP_CHG | 停止充电 | SOC | 系统状态(uint16) | 停止充电(EVT_STOP_CHG) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
97 | 0 | 37 | EVT_START_DISCHG | 开始放电 | SOC | 电流(int16) | 开始放电(EVT_START_DISCHG) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
98 | 0 | 38 | EVT_STOP_DISCHG | 停止放电 | SOC | 系统状态(uint16) | 停止放电(EVT_STOP_DISCHG) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
99 | 0 | 39 | EVT_FULL_CHG | 电池充满 | SOC | 系统状态(uint16) | 电池充满(EVT_FULL_CHG) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
100 | 0 | 40 | EVT_EMPTY_DISCHG | 电池放空 | SOC | 系统状态(uint16) | 电池放空(EVT_EMPTY_DISCHG) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
101 | 0 | 41 | EVT_BALANCE_START | 均衡启动 | 均衡ID | 均衡状态 | 均衡启动(EVT_BALANCE_START) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
102 | 0 | 42 | EVT_BALANCE_END | 均衡关闭 | 均衡ID | 均衡状态 | 均衡关闭(EVT_BALANCE_END) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
103 | 0 | 43 | EVT_QF_BREAK | QF分闸 | 0 | QF状态 | QF分闸(EVT_QF_BREAK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
104 | 0 | 44 | EVT_KMP_BREAK | KM+分闸 | 0 | KM+状态 | KM+分闸(EVT_KMP_BREAK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
105 | 0 | 45 | EVT_KMN_BREAK | KM-分闸 | 0 | KM-状态 | KM-分闸(EVT_KMN_BREAK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
106 | 0 | 46 | EVT_KMP_CLOSE | KM+合闸 | 1 | KM+状态 | KM+合闸(EVT_KMP_CLOSE) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
107 | 0 | 47 | EVT_KMN_CLOSE | KM-合闸 | 1 | KM-状态 | KM-合闸(EVT_KMN_CLOSE) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
108 | 0 | 48 | EVT_FAN_OPEN | 开风机 | 1 | 风机状态 | 开风机(EVT_FAN_OPEN) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
109 | 0 | 49 | EVT_FAN_CLOSE | 关风机 | 0 | 风机状态 | 关风机(EVT_FAN_CLOSE) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
110 | 0 | 50 | EVT_SYS_START | BMS启动 | 1 | -- | BMS启动(EVT_SYS_START) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
111 | 0 | 51 | EVT_CFG_CHG | 配置改变 | 配置参数ID | 参数值 | 配置改变(EVT_CFG_CHG) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
112 | 0 | 52 | EVT_CMU_UPDATE | CMU升级 | 1 | -- | CMU升级(EVT_CMU_UPDATE) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
113 | 0 | 53 | EVT_CMU_UPDATE_OK | CMU升级成功 | 2 | CMU版本号 | CMU升级成功(EVT_CMU_UPDATE_OK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
114 | 0 | 54 | EVT_CMU_UPDATE_FAIL | CMU升级失败 | 0 | 故障代码 | CMU升级失败(EVT_CMU_UPDATE_FAIL) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
115 | 0 | 55 | EVT_BMU_UPDATE | BMU升级 | 1 | -- | BMU升级(EVT_BMU_UPDATE) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
116 | 0 | 56 | EVT_BMU_UPDATE_OK | BMU升级成功 | 2 | BMU版本号 | BMU升级成功(EVT_BMU_UPDATE_OK) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
117 | 0 | 57 | EVT_BMU_UPDATE_FAIL | BMU升级失败 | 0 | 故障代码 | BMU升级失败(EVT_BMU_UPDATE_FAIL) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
118 | 0 | 58 | EVT_BMU_COMM_FAIL | BMU掉线 | 掉线的BMUID | -- | BMU掉线(EVT_BMU_COMM_FAIL) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
119 | 0 | 59 | EVT_PCS_COMM_FAIL | CCU通讯故障 | 保留 | 保留 | CCU通讯故障(EVT_PCS_COMM_FAIL) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
120 | 0 | 60 | EVT_RTU_COMM_FAIL | 60RTU通讯故障 | 保留 | 保留 | 60RTU通讯故障(EVT_RTU_COMM_FAIL) | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
121 | 1 | 1 | EVT_CELL_UV=1 | 1单体电池低压告警 | 最小电压ID | 最小电压、门限电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint32_t u32time_s, //发生时间s | 0
122 | 1 | 2 | EVT_CELL_UUV | 单体电池低压故障 | 最小电压ID | 最小电压、门限电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint16_t u16time_ms, //系统毫秒ms | 0
123 | 1 | 3 | EVT_CELL_OV | 单体电池过压告警 | 最大电压ID | 最大电压、门限电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint16_t u16State, //系统状态 | 0
124 | 1 | 4 | EVT_CELL_OOV | 单体电池过压故障 | 最大电压ID | 最大电压、门限电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint16_t u16Type, //事件类型 | 0
125 | 1 | 5 | EVT_CELL_OVDiff | 单体压差告警 | 最大/最小电压ID | 电压压差、门限电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | uint16_t u16Id, //发生事件ID | 0
126 | 1 | 6 | EVT_CELL_OOVDiff | 单体压差故障 | 最大/最小电压ID | 电压压差、门限电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | EvtData_Typedef Val, //数值(16bits) | 0
127 | 1 | 7 | EVT_VOLT_OW | 单体电压采样线断线告警 | 断线BMU ID号 | 电压断线状态字(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V | EvtData_Typedef Limit,//发生时门限值 | 0
128 | 1 | 8 | EVT_CELL_VOK | 单体电池故障复归 | 0 | 单体最小/最大电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.0001V |  | 0
129 | 1 | 9 | EVT_PACK_OT | 9模组过温告警 | 最大温度ID | 最大温度、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
130 | 1 | 10 | EVT_PACK_OOT | 模组过温故障 | 最大温度ID | 最大温度、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
131 | 1 | 11 | EVT_PACK_UT | 模组低温告警 | 最小温度ID | 最小温度、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
132 | 1 | 12 | EVT_PACK_UUT | 模组低温故障 | 最小温度ID | 最小温度、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
133 | 1 | 13 | EVT_PACK_OTDiff | 模组温差告警 | 最大/最小温度ID | 温度差值、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
134 | 1 | 14 | EVT_PACK_OOTDiff | 模组温差故障 | 最大/最小温度ID | 温度差值、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
135 | 1 | 15 | EVT_PACK_OTrise | 模组温升告警 | 最大温升ID | 最大温升、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
136 | 1 | 16 | EVT_PACK_OOTrise | 模组温升故障 | 最大温升ID | 最大温升、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
137 | 1 | 17 | EVT_TEMP_OW | 模组温度采样线断线告警 | 断线BMU ID号 | 温度断线状态字(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
138 | 1 | 18 | EVT_PACK_TOK | 模组温度复归 | 0 | 模组最小/最大温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
139 | 1 | 19 | EVT_POLE_OT | 极柱过温告警 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
140 | 1 | 20 | EVT_POLE_OOT | 极柱过温故障 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
141 | 1 | 21 | EVT_POLE_TOK | 极柱故障复归 | 0 | 极柱最小/最大温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
142 | 1 | 22 | EVT_CLUSTER_OI | 22过流告警 | 1 | 电流值、电流门限值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
143 | 1 | 23 | EVT_CLUSTER_OOI | 过流故障 | 2 | 电流值、电流门限值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
144 | 1 | 24 | EVT_CLUSTER_IOK | 过流复归 | 0 | 电流值、电流门限值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
145 | 1 | 25 | EVT_CLUSTER_IShort | 短路故障 | 3 | 电流值、电流门限值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
146 | 1 | 26 | EVT_CLUSTER_OV | 电池串过压告警 | 3 | 簇电压、簇电压门限值(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
147 | 1 | 27 | EVT_CLUSTER_OOV | 电池串过压故障 | 4 | 簇电压、簇电压门限值(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
148 | 1 | 28 | EVT_CLUSTER_UV | 电池串低压告警 | 1 | 簇电压、簇电压门限值(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
149 | 1 | 29 | EVT_CLUSTER_UUV | 电池串低压故障 | 2 | 簇电压、簇电压门限值(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
150 | 1 | 30 | EVT_CLUSTER_VOK | 电池串故障复归 | 0 | 簇电压、簇电压门限值(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1V |  | 0
151 | 1 | 31 | EVT_INS_RES_LOW | 31电池串绝缘故障 | 1 | 绝缘电阻、绝缘电阻门限值(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1KΩ |  | 0
152 | 1 | 32 | EVT_INS_RES_OK | 电池串绝缘故障复归 | 0 | 绝缘电阻、绝缘电阻门限值(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1KΩ |  | 0
153 | 1 | 33 | EVT_LEAKAGE_LOW | 电池串漏电流故障 | 1 | 漏电流、漏电流门限值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1mA |  | 0
154 | 1 | 34 | EVT_LEAKAGE_OK | 电池串漏电流故障复归 | 0 | 漏电流、漏电流门限值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1mA |  | 0
155 | 1 | 35 | EVT_START_CHG | 开始充电 | 系统上次的状态 | 充电电流、检测阈值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
156 | 1 | 36 | EVT_STOP_CHG | 停止充电 | 系统上次的状态 | 簇电流值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
157 | 1 | 37 | EVT_START_DISCHG | 开始放电 | 系统上次的状态 | 放电电流、检测阈值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
158 | 1 | 38 | EVT_STOP_DISCHG | 停止放电 | 系统上次的状态 | 簇电流值(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1A |  | 0
159 | 1 | 39 | EVT_FULL_CHG | 电池充满 | 最大电压ID | SOC值、最大单体电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1%,0.0001V |  | 0
160 | 1 | 40 | EVT_EMPTY_DISCHG | 40电池放空 | 最小电压ID | SOC值、最小单体电压(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1%,0.0001V |  | 0
161 | 1 | 41 | EVT_BAL_START | 均衡启动 | 均衡ID | 均衡状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
162 | 1 | 42 | EVT_BAL_STOP | 均衡停止 | 均衡ID | 均衡状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
163 | 1 | 43 | EVT_QF_BREAK | QF分闸 | 线圈ID号 | QF控制继电器状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
164 | 1 | 44 | EVT_KMP_BREAK | KM+分闸 | 线圈ID号 | KM+控制继电器状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
165 | 1 | 45 | EVT_KMN_BREAK | KM-分闸 | 线圈ID号 | KM-控制继电器状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
166 | 1 | 46 | EVT_KMP_CLOSE | KM+合闸 | 线圈ID号 | KM+控制继电器状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
167 | 1 | 47 | EVT_KMN_CLOSE | KM-合闸 | 线圈ID号 | KM-控制继电器状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
168 | 1 | 48 | EVT_FAN_OPEN | 开风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度、环控温度门限(int6) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
169 | 1 | 49 | EVT_FAN_CLOSE | 关风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度、环控温度门限(int6) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
170 | 1 | 50 | EVT_SYS_START | 50BMS启动 | 1 | -- |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
171 | 1 | 51 | EVT_CFG_CHG | 配置改变 | 配置参数ID | 参数值 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
172 | 1 | 52 | EVT_CMU_UPD_CHK_ERR | CMU升级文件校验失败 | 1 | -- |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
173 | 1 | 53 | EVT_CMU_UPDATE_OK | CMU升级成功 | 2 | CMU 版本号 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
174 | 1 | 54 | EVT_CMU_UPD_DOWN_ERR | CMU升级文件下载失败 | 0 | 故障代码 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
175 | 1 | 55 | EVT_BMU_ERR | BMU故障 | 故障的BMU ID | 故障状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
176 | 1 | 56 | EVT_REMOTE_IO_CTRL | 远程IO控制(Modbus) | 0:KMP,1:KMN,2:KMR,3:QF | 控制命令:0xAA55,合,0x55AA,分 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
177 | 1 | 57 | EVT_QF_BREAK_HW | 外部硬件QF脱扣动作 | 0 | 预留 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
178 | 1 | 58 | EVT_AC_OFF | 系统AC掉电 | 0 | 预留 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
179 | 1 | 59 | EVT_BMU_ERR_OK | BMU故障复归 | 复归的BMU ID | -- |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
180 | 1 | 60 | EVT_PRE_CHG_ERR | 60预充失败 | 0 | 当前电流值、预充电流定值 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
181 | 1 | 61 | EVT_VOLT_OW_OK | 单体电压断线复归 | 0 | 0 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
182 | 1 | 62 | EVT_TEMP_OW_OK | 温度断线复归 | 0 | 0 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
183 | 1 | 63 | EVT_CPoT_ERR | 簇极柱高温保护 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
184 | 1 | 64 | EVT_CPoT_ALM | 簇极柱高温告警 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度、门限温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
185 | 1 | 65 | EVT_CPoT_WIRE | 簇极柱断线告警 | 断线BMU ID号 | 温度断线状态字(uint16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
186 | 1 | 66 | EVT_CPoT_OK | 簇极柱故障复归 | 0 | 模组最小/最大温度(int16) |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 0.1℃ |  | 0
187 | 1 | 67 | EVT_QF_ERR | 预留 |  |  |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
188 | 1 | 68 | EVT_KM_ERR | KM故障(拒动/状态不一) | 接触器控制状态 | 接触器回采状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
189 | 1 | 69 | EVT_KMR | KMR动作 | 线圈ID号 | KMR回采状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
190 | 1 | 128 | EVT_DI_SMOKE=128 | 烟感动作 | 1 | DI输入状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
191 | 1 | 129 | EVT_DI_WATER | 水浸动作 | 1 | DI输入状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
192 | 1 | 130 | EVT_DI_FIRE | 消防动作 | 1 | DI输入状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
193 | 1 | 131 | EVT_DI_STOP | 急停动作 | 1 | DI输入状态 |  | -- | -- | 0 | 0 |  |  | 保留 |  | 0
194 | 2 | 1 | EVT_CELL_UV=1 | 单体电池低压告警 | 最小电压ID | uint16 |  | 最小电压 | 门限电压 | 0.0001 | 0.0001 | V |  |  |  | 1
195 | 2 | 2 | EVT_CELL_UUV | 单体电池低压故障 | 最小电压ID | uint16 |  | 最小电压 | 门限电压 | 0.0001 | 0.0001 | V |  |  |  | 1
196 | 2 | 3 | EVT_CELL_OV | 单体电池过压告警 | 最大电压ID | uint16 |  | 最大电压 | 门限电压 | 0.0001 | 0.0001 | V |  |  |  | 1
197 | 2 | 4 | EVT_CELL_OOV | 单体电池过压故障 | 最大电压ID | uint16 |  | 最大电压 | 门限电压 | 0.0001 | 0.0001 | V |  |  |  | 1
198 | 2 | 5 | EVT_CELL_OVDiff | 单体压差告警(预留) | -- | uint16 |  | -- | -- | 0.0001 | 0.0001 | V |  |  |  | 0
199 | 2 | 6 | EVT_CELL_OOVDiff | 单体压差故障(预留) | -- | uint16 |  | -- | -- | 0.0001 | 0.0001 | V |  |  |  | 0
200 | 2 | 7 | EVT_VOLT_OW | 单体电压采样线断线告警 | 断线BMUID号 | uint16 |  | -- | 电压断线状态字 | 1 | 1 |  |  | bit0-bit15:对应B1+~B16+ |  | 0
201 | 2 | 8 | EVT_CELL_VOK | 单体电池故障复归 | -- | uint16 |  | 单体最大电压 | 最小电压 | 0.0001 | 0.0001 | V |  |  |  | 0
202 | 2 | 9 | EVT_PACK_OT | 模组过温告警 | 最大温度ID | int16 |  | 最大温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 1
203 | 2 | 10 | EVT_PACK_OOT | 模组过温故障 | 最大温度ID | int16 |  | 最大温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 1
204 | 2 | 11 | EVT_PACK_UT | 模组低温告警 | 最小温度ID | int16 |  | 最小温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 1
205 | 2 | 12 | EVT_PACK_UUT | 模组低温故障 | 最小温度ID | int16 |  | 最小温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 1
206 | 2 | 13 | EVT_PACK_OTDiff | 模组温差告警(预留) | -- | uint16 |  | -- | -- | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
207 | 2 | 14 | EVT_PACK_OOTDiff | 模组温差故障(预留) | -- | uint16 |  | -- | -- | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
208 | 2 | 15 | EVT_PACK_OTrise | 模组温升告警(预留) | -- | uint16 |  | -- | -- | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
209 | 2 | 16 | EVT_PACK_OOTrise | 模组温升故障(预留) | -- | uint16 |  | -- | -- | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
210 | 2 | 17 | EVT_TEMP_OW | 模组温度采样线断线告警 | 断线BMUID号 | uint16 |  | -- | 温度断线状态字 | 1 | 1 |  |  | bit0-bit15:对应T1~T16 |  | 0
211 | 2 | 18 | EVT_PACK_TOK | 模组温度复归 | 0 | int16 |  | 模组最大 | 最小温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
212 | 2 | 19 | EVT_POLE_OT | 极柱过温告警 | 最大极柱温度ID | int16 |  | 最大极柱温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 1
213 | 2 | 20 | EVT_POLE_OOT | 极柱过温故障 | 最大极柱温度ID | int16 |  | 最大极柱温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 1
214 | 2 | 21 | EVT_POLE_TOK | 极柱故障复归 | -- | int16 |  | 极柱最大温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
215 | 2 | 22 | EVT_CLUSTER_OI | 过流告警 | -- | int16 |  | 电流值 | 电流门限值 | 0.1 | 0.1 | A |  |  |  | 0
216 | 2 | 23 | EVT_CLUSTER_OOI | 过流故障 | -- | int16 |  | 电流值 | 电流门限值 | 0.1 | 0.1 | A |  |  |  | 0
217 | 2 | 24 | EVT_CLUSTER_IOK | 过流复归 | -- | int16 |  | 电流值 | 电流门限值 | 0.1 | 0.1 | A |  |  |  | 0
218 | 2 | 25 | EVT_CLUSTER_IShort | 短路故障 | -- | int16 |  | 电流值 | 电流门限值 | 0.1 | 0.1 | A |  |  |  | 0
219 | 2 | 26 | EVT_CLUSTER_OV | 电池串过压告警 | -- | uint16 |  | 簇电压 | 簇电压门限值 | 0.1 | 0.1 | V |  |  |  | 0
220 | 2 | 27 | EVT_CLUSTER_OOV | 电池串过压故障 | -- | uint16 |  | 簇电压 | 簇电压门限值 | 0.1 | 0.1 | V |  |  |  | 0
221 | 2 | 28 | EVT_CLUSTER_UV | 电池串低压告警 | -- | uint16 |  | 簇电压 | 簇电压门限值 | 0.1 | 0.1 | V |  |  |  | 0
222 | 2 | 29 | EVT_CLUSTER_UUV | 电池串低压故障 | -- | uint16 |  | 簇电压 | 簇电压门限值 | 0.1 | 0.1 | V |  |  |  | 0
223 | 2 | 30 | EVT_CLUSTER_VOK | 电池串故障复归 | -- | uint16 |  | 簇电压 | 簇电压门限值 | 0.1 | 0.1 | V |  |  |  | 0
224 | 2 | 31 | EVT_INS_RES_LOW | 电池串绝缘故障 | -- | uint16 |  | 绝缘电阻 | 绝缘电阻门限值 | 0.1 | 0.1 | kΩ |  |  |  | 0
225 | 2 | 32 | EVT_INS_RES_OK | 电池串绝缘故障复归 | -- | uint16 |  | 绝缘电阻 | 绝缘电阻门限值 | 0.1 | 0.1 | kΩ |  |  |  | 0
226 | 2 | 33 | EVT_LEAKAGE_LOW | 电池串漏电流故障 | -- | int16 |  | 漏电流 | 漏电流门限值 | 0.1 | 0.1 | mA |  |  |  | 0
227 | 2 | 34 | EVT_LEAKAGE_OK | 电池串漏电流故障复归 | -- | int16 |  | 漏电流 | 漏电流门限值 | 0.1 | 0.1 | mA |  |  |  | 0
228 | 2 | 35 | EVT_START_CHG | 开始充电 | 系统上次的状态 | int16 |  | 簇电流 | 充放检测阈值 | 0.1 | 0.1 | A | {"evt_id":{"2":"放电","4":"停机"}} |  |  | 0
229 | 2 | 36 | EVT_STOP_CHG | 停止充电 | 系统上次的状态 | int16 |  | 簇电流值 | -- | 0.1 | 0.1 | A | {"evt_id":{"1":"充电"}} |  |  | 0
230 | 2 | 37 | EVT_START_DISCHG | 开始放电 | 系统上次的状态 | int16 |  | 簇电流 | 充放检测阈值 | 0.1 | 0.1 | A | {"evt_id":{"1":"充电","4":"停机"}} |  |  | 0
231 | 2 | 38 | EVT_STOP_DISCHG | 停止放电 | 系统上次的状态 | int16 |  | 簇电流值 | -- | 0.1 | 0.1 | A | {"evt_id":{"2":"放电"}} |  |  | 0
232 | 2 | 39 | EVT_FULL_CHG | 电池充满 | 最大电压ID | uint16 |  | 簇电压 | 最大单体电压 | 0.1 | 0.0001 | V |  |  |  | 1
233 | 2 | 40 | EVT_EMPTY_DISCHG | 电池放空 | 最小电压ID | uint16 |  | 簇电压 | 最小单体电压 | 0.1 | 0.0001 | V |  |  |  | 1
234 | 2 | 41 | EVT_BAL_START | 均衡启动(预留) | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
235 | 2 | 42 | EVT_BAL_STOP | 均衡停止(预留) | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
236 | 2 | 43 | EVT_QF_BREAK | QF分闸 | 线圈ID号-0 | uint16 |  | -- | QF控制继电器状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
237 | 2 | 44 | EVT_KMP_BREAK | KM+分闸 | 线圈ID号-1 | uint16 |  | -- | KM+控制继电器状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
238 | 2 | 45 | EVT_KMN_BREAK | KM-分闸 | 线圈ID号-2 | uint16 |  | -- | KM-控制继电器状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
239 | 2 | 46 | EVT_KMP_CLOSE | KM+合闸 | 线圈ID号-1 | uint16 |  | -- | KM+控制继电器状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
240 | 2 | 47 | EVT_KMN_CLOSE | KM-合闸 | 线圈ID号-2 | uint16 |  | -- | KM-控制继电器状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
241 | 2 | 48 | EVT_FAN_OPEN | 开风机 | 风机继电器状态 | int16 |  | 最大电池温度 | 环控温度门限 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
242 | 2 | 49 | EVT_FAN_CLOSE | 关风机 | 风机继电器状态 | int16 |  | 最大电池温度 | 环控温度门限 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
243 | 2 | 50 | EVT_SYS_START | BMS启动 | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
244 | 2 | 51 | EVT_CFG_CHG | 配置改变 | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
245 | 2 | 52 | EVT_CMU_UPD_CHK_ERR | CMU升级文件校验失败 | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
246 | 2 | 53 | EVT_CMU_UPDATE_OK | CMU升级成功 | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
247 | 2 | 54 | EVT_CMU_UPD_DOWN_ERR | CMU升级文件下载失败 | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
248 | 2 | 55 | EVT_BMU_ERR | BMU故障 | 故障的BMUID | uint16 |  | -- | 故障状态字 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
249 | 2 | 56 | EVT_REMOTE_IO_CTRL | 远程IO控制(Modbus) | -- | HEX |  | -- | -- | 1 | 1 |  | {"evt_id":{"0":"KM+","1":"KM-","2":"KMR","3":"QF"},"evt_threshold":{"AA55":"合闸","56AA":"分闸"}} |  |  | 0
250 | 2 | 57 | EVT_QF_BREAK_HW | 外部硬件QF脱扣动作 | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
251 | 2 | 58 | EVT_AC_OFF | 系统AC掉电 | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
252 | 2 | 59 | EVT_BMU_ERR_OK | BMU故障复归 | 复归的BMUID | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
253 | 2 | 60 | EVT_PRE_CHG_ERR | 预充失败 | -- | int16 |  | 当前电流值 | 预充电流定值 | 0.1 | 0.1 | A |  |  |  | 0
254 | 2 | 61 | EVT_VOLT_OW_OK | 单体电压断线复归 | 复归的BMUID | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
255 | 2 | 62 | EVT_TEMP_OW_OK | 温度断线复归 | 复归的BMUID | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
256 | 2 | 63 | EVT_CPoT_ERR | 簇极柱高温保护 | 最大极柱温度ID | int16 |  | 最大极柱温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 1
257 | 2 | 64 | EVT_CPoT_ALM | 簇极柱高温告警 | 最大极柱温度ID | int16 |  | 最大极柱温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 1
258 | 2 | 65 | EVT_CPoT_WIRE | 簇极柱断线告警 | -- | uint16 |  | -- | 温度断线状态字 | 1 | 1 |  |  | bit0-bit4:对应T1~T5 |  | 0
259 | 2 | 66 | EVT_CPoT_OK | 簇极柱故障复归 | -- | int16 |  | 最大极柱温度 | 门限温度 | 0.1 | 0.1 | ℃ |  |  |  | 0
260 | 2 | 67 | EVT_QF_ERR | 预留 | -- | uint16 |  | -- | -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
261 | 2 | 68 | EVT_KM_ERR | KM故障(拒动 | 输入寄存器状态 | 二进制 |  | -- | 输出寄存器状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
262 | 2 | 69 | EVT_KMR | KMR动作 | 线圈ID号-3 | uint16 |  | -- | KMR控制继电器状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
263 | 2 | 70 | EVT_SelfKill | 欠压自杀 | 最小单体电压ID | uint16 |  | 最小单体电压 | 自杀门限值 | 0.0001 | 0.0001 | V |  |  |  | 1
264 | 2 | 71 | EVT_QF_TRG | QF状态变位 | 变位前状态 | uint16 |  | -- | 变位后状态 | 1 | 1 |  | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}} |  |  | 0
265 | 2 | 72 | EVT_KMP_TRG | KM+状态变位 | 变位前状态 | uint16 |  | -- | 变位后状态 | 1 | 1 |  | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}} |  |  | 0
266 | 2 | 73 | EVT_KMN_TRG | KM-状态变位 | 变位前状态 | uint16 |  | -- | 变位后状态 | 1 | 1 |  | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}} |  |  | 0
267 | 2 | 74 | EVT_KMR_TRG | KMR状态变位 | 变位前状态 | uint16 |  | -- | 变位后状态 | 1 | 1 |  | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}} |  |  | 0
268 | 2 | 128 | EVT_DI_SMOKE | 烟感动作 | -- | 二进制 |  | -- | DI输入状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
269 | 2 | 129 | EVT_DI_WATER | 水浸动作 | -- | 二进制 |  | -- | DI输入状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
270 | 2 | 130 | EVT_DI_FIRE | 消防动作 | -- | 二进制 |  | -- | DI输入状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
271 | 2 | 131 | EVT_DI_STOP | 急停动作 | -- | 二进制 |  | -- | DI输入状态 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0

## Sheet1
id | tag | evt_code | evt_txt | evt_id | evt_dt | evt_threshold | code
1 | 1 | 1 | 单体电池低压告警 | 最小电压ID | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
2 | 1 | 2 | 单体电池低压故障 | 最小电压ID | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
3 | 1 | 3 | 单体电池过压告警 | 最大电压ID | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
4 | 1 | 4 | 单体电池过压故障 | 最大电压ID | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
5 | 1 | 5 | 单体压差告警 | 最大/最小电压ID | 电压压差,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
6 | 1 | 6 | 单体压差故障 | 最大/最小电压ID | 电压压差,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
7 | 1 | 7 | 单体电压采样线断线告警 | 断线ID号 | 单体电压,U16,0.0001,0,V | ,U16,0.0001,0,V
8 | 1 | 8 | 单体电池故障复归 | 单体电池ID | 单体电压,U16,0.0001,0,V | ,U16,0.0001,0,V
9 | 1 | 9 | 模组过温告警 | 最大温度ID | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
10 | 1 | 10 | 模组过温故障 | 最大温度ID | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
11 | 1 | 11 | 模组低温告警 | 最小温度ID | 最小温度,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
12 | 1 | 12 | 模组低温故障 | 最小温度ID | 最小温度,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
13 | 1 | 13 | 模组温差告警 | 最大/最小温度ID | 温度差值,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
14 | 1 | 14 | 模组温差故障 | 最大/最小温度ID | 温度差值,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
15 | 1 | 15 | 模组温升告警 | 最大温升ID | 最大温升,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
16 | 1 | 16 | 模组温升故障 | 最大温升ID | 最大温升,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
17 | 1 | 17 | 模组温度采样线断线告警 | 模组温度断线ID | 模组温度,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
18 | 1 | 18 | 模组温度复归 | 模组温度ID | 模组温度,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
19 | 1 | 19 | 极柱过温告警 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
20 | 1 | 20 | 极柱过温故障 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
21 | 1 | 21 | 极柱故障复归 | 极柱温度ID | 极柱温度,I16,0.1,0,℃ | ,I16,0.1,0,℃
22 | 1 | 22 | 过流告警 |  | 电流,I16,0.1,0,A | ,I16,0.1,0,A
23 | 1 | 23 | 过流故障 |  | 电流,I16,0.1,0,A | ,I16,0.1,0,A
24 | 1 | 24 | 过流复归 |  | 电流,I16,0.1,0,A | ,I16,0.1,0,A
25 | 1 | 25 | 短路故障 |  | 电流,I16,0.1,0,A | ,I16,0.1,0,A
26 | 1 | 26 | 电池串过压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | ,U16,0.1,0,V
27 | 1 | 27 | 电池串过压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | ,U16,0.1,0,V
28 | 1 | 28 | 电池串低压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | ,U16,0.1,0,V
29 | 1 | 29 | 电池串低压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | ,U16,0.1,0,V
30 | 1 | 30 | 电池串故障复归 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | ,U16,0.1,0,V
31 | 1 | 31 | 电池串绝缘故障 |  | 绝缘电阻,U16,1,0,kΩ | ,U16,1,0,kΩ
32 | 1 | 32 | 电池串绝缘故障复归 |  | 绝缘电阻,U16,1,0,kΩ | ,U16,1,0,kΩ
33 | 1 | 33 | 电池串漏电流故障 |  | 漏电流,U16,1,0,mA | ,U16,1,0,mA
34 | 1 | 34 | 电池串漏电流故障复归 |  | 漏电流,U16,1,0,mA | ,U16,1,0,mA
35 | 1 | 35 | 开始充电 | SOC | 电流,I16,0.1,0,A | ,I16,0.1,0,A
36 | 1 | 36 | 停止充电 | SOC | 系统状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
37 | 1 | 37 | 开始放电 | SOC | 电流,I16,0.1,0,A | ,I16,0.1,0,A
38 | 1 | 38 | 停止放电 | SOC | 系统状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
39 | 1 | 39 | 电池充满 | SOC | 系统状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
40 | 1 | 40 | 电池放空 | SOC | 系统状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
41 | 1 | 41 | 均衡启动 | 均衡ID | 均衡状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
42 | 1 | 42 | 均衡关闭 | 均衡ID | 均衡状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
43 | 1 | 43 | QF分闸 |  | QF状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
44 | 1 | 44 | KM+分闸 |  | KM+状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
45 | 1 | 45 | KM-分闸 |  | KM-状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
46 | 1 | 46 | KM+合闸 |  | KM+状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
47 | 1 | 47 | KM-合闸 |  | KM-状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
48 | 1 | 48 | 开风机 |  | 风机状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
49 | 1 | 49 | 关风机 |  | 风机状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
50 | 1 | 50 | BMS启动 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
51 | 1 | 51 | 配置改变 | 配置参数ID | 参数值,U16,1,0, | ,U16,1,0,
52 | 1 | 52 | CMU升级校验失败 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
53 | 1 | 53 | CMU升级成功 |  | CMU版本号,U16,1,0, | ,U16,1,0,
54 | 1 | 54 | CMU升级下载失败 |  | 故障代码,U16,1,0, | ,U16,1,0,
55 | 1 | 55 | BMU升级 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
56 | 1 | 56 | BMU升级成功 |  | BMU版本号,U16,1,0, | ,U16,1,0,
57 | 1 | 57 | BMU升级失败 |  | 故障代码,U16,1,0, | ,U16,1,0,
58 | 1 | 58 | BMU掉线 | 掉线的BMUID | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
59 | 1 | 59 | CCU通讯故障 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
60 | 1 | 60 | RTU通讯故障 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
61 | 1 | 61 | 单体电压断线复归 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
62 | 1 | 62 | 温度断线复归 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
63 | 1 | 63 | 簇极柱高温保护 |  | 最大极柱温度,U16,1,0,℃ | ,U16,1,0,℃
64 | 1 | 64 | 簇极柱高温告警 |  | 最大极柱温度,U16,1,0,℃ | ,U16,1,0,℃
65 | 1 | 65 | 簇极柱断线告警 |  | 温度断线状态字,U16,1,0, | ,U16,1,0,
66 | 1 | 66 | 簇极柱复归 |  | 模组最小/最大温度,U16,1,0,℃ | ,U16,1,0,℃
67 | 1 | 67 | QF故障(拒动) |  | 断路器回采状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
68 | 1 | 68 | KM故障(拒动) |  | 接触器回采状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
69 | 1 | 69 | KMR动作 | 线圈ID号 | KMR回采状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
70 | 1 | 128 | 烟感动作 |  | DI输入状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
71 | 1 | 129 | 水浸动作 |  | DI输入状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
72 | 1 | 130 | 消防动作 |  | DI输入状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
73 | 1 | 131 | 急停动作 |  | DI输入状态,U16,1,0, | ,U16,1,0,
74 | 2 | 1 | 单体电池低压告警 | 最小电压ID | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
75 | 2 | 2 | 单体电池低压故障 | 最小电压ID | 最小电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
76 | 2 | 3 | 单体电池过压告警 | 最大电压ID | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
77 | 2 | 4 | 单体电池过压故障 | 最大电压ID | 最大电压,U16,0.0001,0,V | 门限电压,U16,0.0001,0,V
78 | 2 | 5 | 单体压差告警(预留) |  | ,U16,0.0001,0,V | ,U16,0.0001,0,V
79 | 2 | 6 | 单体压差故障(预留) |  | ,U16,0.0001,0,V | ,U16,0.0001,0,V
80 | 2 | 7 | 单体电压采样线断线告警 | 断线BMUID号 | ,U16,1,0, | 电压断线状态字,U16,1,0,
81 | 2 | 8 | 单体电池故障复归 |  | 单体最大电压,U16,0.0001,0,V | 最小电压,U16,0.0001,0,V
82 | 2 | 9 | 模组过温告警 | 最大温度ID | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
83 | 2 | 10 | 模组过温故障 | 最大温度ID | 最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
84 | 2 | 11 | 模组低温告警 | 最小温度ID | 最小温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
85 | 2 | 12 | 模组低温故障 | 最小温度ID | 最小温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
86 | 2 | 13 | 模组温差告警(预留) |  | ,U16,0.1,0,℃ | ,U16,0.1,0,℃
87 | 2 | 14 | 模组温差故障(预留) |  | ,U16,0.1,0,℃ | ,U16,0.1,0,℃
88 | 2 | 15 | 模组温升告警(预留) |  | ,U16,0.1,0,℃ | ,U16,0.1,0,℃
89 | 2 | 16 | 模组温升故障(预留) |  | ,U16,0.1,0,℃ | ,U16,0.1,0,℃
90 | 2 | 17 | 模组温度采样线断线告警 | 断线BMU号 | ,U16,1,0, | 温度断线状态字,U16,1,0,
91 | 2 | 18 | 模组温度复归 |  | 模组最大,I16,0.1,0,℃ | 最小温度,I16,0.1,0,℃
92 | 2 | 19 | 极柱过温告警 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
93 | 2 | 20 | 极柱过温故障 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
94 | 2 | 21 | 极柱故障复归 |  | 极柱最大温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
95 | 2 | 22 | 过流告警 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
96 | 2 | 23 | 过流故障 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
97 | 2 | 24 | 过流复归 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
98 | 2 | 25 | 短路故障 |  | 电流值,I16,0.1,0,A | 电流门限值,I16,0.1,0,A
99 | 2 | 26 | 电池串过压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
100 | 2 | 27 | 电池串过压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
101 | 2 | 28 | 电池串低压告警 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
102 | 2 | 29 | 电池串低压故障 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
103 | 2 | 30 | 电池串故障复归 |  | 簇电压,U16,0.1,0,V | 簇电压门限值,U16,0.1,0,V
104 | 2 | 31 | 电池串绝缘故障 |  | 绝缘电阻,U16,0.1,0,kΩ | 绝缘电阻门限值,U16,0.1,0,kΩ
105 | 2 | 32 | 电池串绝缘故障复归 |  | 绝缘电阻,U16,0.1,0,kΩ | 绝缘电阻门限值,U16,0.1,0,kΩ
106 | 2 | 33 | 电池串漏电流故障 |  | 漏电流,I16,0.1,0,mA | 漏电流门限值,I16,0.1,0,mA
107 | 2 | 34 | 电池串漏电流故障复归 |  | 漏电流,I16,0.1,0,mA | 漏电流门限值,I16,0.1,0,mA
108 | 2 | 35 | 开始充电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流,I16,0.1,0,A | 充放检测阈值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"2":"放电","4":"停机"}}
109 | 2 | 36 | 停止充电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流值,I16,0.1,0,A | ,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"1":"充电"}}
110 | 2 | 37 | 开始放电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流,I16,0.1,0,A | 充放检测阈值,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"1":"充电","4":"停机"}}
111 | 2 | 38 | 停止放电 | 系统上次的状态,MAP | 簇电流值,I16,0.1,0,A | ,I16,0.1,0,A | {"evt_id":{"2":"放电"}}
112 | 2 | 39 | 电池充满 | 最大电压ID | 簇电压,U16,0.1,0,V | 最大单体电压,U16,0.1,0,V
113 | 2 | 40 | 电池放空 | 最小电压ID | 簇电压,U16,0.1,0,V | 最小单体电压,U16,0.1,0,V
114 | 2 | 41 | 均衡启动(预留) |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
115 | 2 | 42 | 均衡停止(预留) |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
116 | 2 | 43 | QF分闸 | 线圈ID号 | ,U16,1,0, | QF控制继电器状态,U16,1,0,
117 | 2 | 44 | KM+分闸 | 线圈ID号 | ,U16,1,0, | KM+控制继电器状态,U16,1,0,
118 | 2 | 45 | KM-分闸 | 线圈ID号 | ,U16,1,0, | KM-控制继电器状态,U16,1,0,
119 | 2 | 46 | KM+合闸 | 线圈ID号 | ,U16,1,0, | KM+控制继电器状态,U16,1,0,
120 | 2 | 47 | KM-合闸 | 线圈ID号 | ,U16,1,0, | KM-控制继电器状态,U16,1,0,
121 | 2 | 48 | 开风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度,I16,0.1,0,℃ | 环控温度门限,I16,0.1,0,℃
122 | 2 | 49 | 关风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度,I16,0.1,0,℃ | 环控温度门限,I16,0.1,0,℃
123 | 2 | 50 | BMS启动 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
124 | 2 | 51 | 配置改变 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
125 | 2 | 52 | CMU升级文件校验失败 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
126 | 2 | 53 | CMU升级成功 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
127 | 2 | 54 | CMU升级文件下载失败 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
128 | 2 | 55 | BMU故障 | 故障的BMUID | ,U16,1,0, | 故障状态字,U16,1,0,
129 | 2 | 56 | 远程IO控制(Modbus) | ,MAP |  | ,MAP | {"evt_id":{"0":"KM+","1":"KM-","2":"KMR","3":"QF"},"evt_threshold":{"AA55":"合闸","56AA":"分闸"}}
130 | 2 | 57 | 外部硬件QF脱扣动作 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
131 | 2 | 58 | 系统AC掉电 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
132 | 2 | 59 | BMU故障复归 | 复归的BMUID | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
133 | 2 | 60 | 预充失败 |  | 当前电流值,I16,0.1,0,A | 预充电流定值,I16,0.1,0,A
134 | 2 | 61 | 单体电压断线复归 | 复归的BMUID | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
135 | 2 | 62 | 温度断线复归 | 复归的BMUID | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
136 | 2 | 63 | 簇极柱高温保护 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
137 | 2 | 64 | 簇极柱高温告警 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
138 | 2 | 65 | 簇极柱断线告警 |  | ,U16,1,0, | 温度断线状态字,U16,1,0,
139 | 2 | 66 | 簇极柱故障复归 |  | 最大极柱温度,I16,0.1,0,℃ | 门限温度,I16,0.1,0,℃
140 | 2 | 67 | 预留 |  | ,U16,1,0, | ,U16,1,0,
141 | 2 | 68 | KM故障(拒动) | 输入寄存器状态 | ,BIN,1,0, | 输出寄存器状态,BIN,1,0,
142 | 2 | 69 | KMR动作 | 线圈ID号 | ,U16,1,0, | KMR控制继电器状态,U16,1,0,
143 | 2 | 70 | 欠压自杀 | 最小单体电压ID | 最小单体电压,U16,0.0001,0,V | 自杀门限值,U16,0.0001,0,V
144 | 2 | 71 | QF状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
145 | 2 | 72 | KM+状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
146 | 2 | 73 | KM-状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
147 | 2 | 74 | KMR状态变位 | 变位前状态,MAP |  | 变位后状态,MAP | {"evt_id":{"0":"分位","1":"合位"},"evt_threshold":{"0":"分位","1":"合位"}}
148 | 2 | 128 | 烟感动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
149 | 2 | 129 | 水浸动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
150 | 2 | 130 | 消防动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,
151 | 2 | 131 | 急停动作 |  |  | DI输入状态,BIN,1,0,