## Sheet1
1 | 0 | 0 | 最大电芯电压 | Umax | 4 | 5376 | 514 | 160 | 0.0001 | 0 | V | 0
2 | 0 | 1 | 最大电芯电压ID | UmaxID | 4 | 5377 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
3 | 0 | 2 | 最小电芯电压 | Umin | 4 | 5378 | 514 | 160 | 0.0001 | 0 | V | 0
4 | 0 | 3 | 最小电芯电压ID | UminID | 4 | 5379 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
5 | 0 | 4 | 最大电芯温度 | Tmax | 4 | 5380 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
6 | 0 | 5 | 最大电芯温度ID | TmaxID | 4 | 5381 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
7 | 0 | 6 | 最小电芯温度 | Tmin | 4 | 5382 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
8 | 0 | 7 | 最小电芯温度ID | TminID | 4 | 5383 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
9 | 0 | 8 | 最大极柱温度 | TpMax | 4 | 5384 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
10 | 0 | 9 | 最大极柱温度ID | TpMaxID | 4 | 5385 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
11 | 0 | 10 | 最大电芯压差 | UdMax | 4 | 5386 | 513 | 160 | 0.0001 | 0 | V | 0
12 | 0 | 11 | 最大电芯压差ID | UdMaxID | 4 | 5387 | 514 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
13 | 0 | 12 | 最大温升 | TrMax | 4 | 5388 | 514 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
14 | 0 | 13 | 最大温升ID | TrMaxID | 4 | 5389 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
15 | 0 | 14 | 最大pack电压 | UmMax | 4 | 5390 | 514 | 160 | 0.001 | 0 | V | 0
16 | 0 | 15 | 最大pack电压ID | UmMaxID | 4 | 5391 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
17 | 0 | 16 | 簇电压 | Udc | 4 | 5392 | 514 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
18 | 0 | 17 | 簇绝缘电阻 | RIns | 4 | 5393 | 514 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
19 | 0 | 18 | 簇正母线绝缘阻值 | RpIns | 4 | 5394 | 514 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
20 | 0 | 19 | 簇负母线绝缘阻值 | RnIns | 4 | 5395 | 514 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
21 | 0 | 20 | 漏电流 | ILeak | 4 | 5396 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
22 | 0 | 21 | 簇电流 | Idc | 4 | 5397 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
23 | 0 | 22 | TExt | TExt | 4 | 5398 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
24 | 0 | 23 | 高压箱正极柱温度 | ClusterT1 | 4 | 5399 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
25 | 0 | 24 | 高压箱负极柱温度 | ClusterT2 | 4 | 5400 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
26 | 0 | 25 | PCS正极柱温度 | ClusterT3 | 4 | 5401 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
27 | 0 | 26 | PCS负极柱温度 | ClusterT4 | 4 | 5402 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
28 | 0 | 27 | 内部环境温度 | ClusterT5 | 4 | 5403 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
29 | 0 | 28 | PCS正极柱温度 | ClusterT3 | 4 | 5401 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 3
30 | 0 | 29 | PCS负极柱温度 | ClusterT4 | 4 | 5402 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 3
31 | 0 | 30 | 内部环境温度 | ClusterT5 | 4 | 5403 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 3
32 | 0 | 31 | PCS正极柱温度 | ClusterT3 | 4 | 5401 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
33 | 0 | 32 | PCS负极柱温度 | ClusterT4 | 4 | 5402 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
34 | 0 | 33 | 内部环境温度 | ClusterT5 | 4 | 5403 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
35 | 0 | 34 | 系统时间 | sysTime | 3 | 1 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 0
36 | 0 | 35 | 系统状态1 | sysStatus1 | 3 | 3 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
37 | 0 | 36 | 系统状态2 | sysStatus2 | 3 | 4 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
38 | 0 | 37 | 故障状态 | sysErrStatus | 3 | 5 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 0
39 | 0 | 38 | 告警状态 | sysAlmStatus | 3 | 6 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 1
40 | 0 | 39 | BMU拨码或通信异常1 | sysComm1 | 3 | 7 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 1
41 | 0 | 40 | BMU拨码或通信异常2 | sysComm2 | 3 | 9 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 1
42 | 0 | 41 | DO状态 | sysDOStatus | 3 | 11 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 1
43 | 0 | 42 | DI状态 | sysDIStatus | 3 | 12 | 514 | 160 | 1 | 0 | V | 1
44 | 0 | 43 | 故障状态2 | sysErrStatus2 | 3 | 6 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 2
45 | 0 | 44 | 告警状态 | sysAlmStatus | 3 | 7 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 2
46 | 0 | 45 | 告警状态2 | sysAlmStatus2 | 3 | 8 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 2
47 | 0 | 46 | BMU拨码或通信异常1 | sysComm1 | 3 | 9 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 2
48 | 0 | 47 | BMU拨码或通信异常2 | sysComm2 | 3 | 11 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 2
49 | 0 | 48 | sysTBreak | sysTBreak | 3 | 13 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 2
50 | 0 | 49 | DO状态 | sysDOStatus | 3 | 14 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 2
51 | 0 | 50 | DI状态 | sysDIStatus | 3 | 15 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 2
52 | 0 | 51 | 故障状态2 | sysErrStatus2 | 3 | 6 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 3
53 | 0 | 52 | 告警状态 | sysAlmStatus | 3 | 7 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 3
54 | 0 | 53 | 告警状态2 | sysAlmStatus2 | 3 | 8 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 3
55 | 0 | 54 | BMU拨码或通信异常1 | sysComm1 | 3 | 9 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 3
56 | 0 | 55 | BMU拨码或通信异常2 | sysComm2 | 3 | 11 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 3
57 | 0 | 56 | sysTBreak | sysTBreak | 3 | 13 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 3
58 | 0 | 57 | DO状态 | sysDOStatus | 3 | 14 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 3
59 | 0 | 58 | DI状态 | sysDIStatus | 3 | 15 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 3
60 | 0 | 59 | 故障状态2 | sysErrStatus2 | 3 | 6 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
61 | 0 | 60 | 告警状态 | sysAlmStatus | 3 | 7 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
62 | 0 | 61 | 告警状态2 | sysAlmStatus2 | 3 | 8 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
63 | 0 | 62 | BMU拨码或通信异常1 | sysComm1 | 3 | 9 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
64 | 0 | 63 | BMU拨码或通信异常2 | sysComm2 | 3 | 11 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
65 | 0 | 64 | sysTBreak | sysTBreak | 3 | 13 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
66 | 0 | 65 | DO状态 | sysDOStatus | 3 | 14 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
67 | 0 | 66 | DI状态 | sysDIStatus | 3 | 15 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
68 | 0 | 67 | SOC | SOC | 3 | 1024 | 514 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
69 | 0 | 68 | SOH | SOH | 3 | 1025 | 514 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
70 | 0 | 69 | 直流功率 | Pdc | 3 | 1026 | 513 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
71 | 0 | 70 | 剩余电量 | ERemain | 3 | 1027 | 17410 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
72 | 0 | 71 | 累计充电电量 | ECharge | 3 | 1029 | 17410 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
73 | 0 | 72 | 累计放电电量 | EDischarge | 3 | 1031 | 17410 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
74 | 0 | 73 | 当前充电电量 | ECurCharge | 3 | 1033 | 17410 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
75 | 0 | 74 | 当前放电电量 | ECurDischarge | 3 | 1035 | 17410 | 160 | 0.1 | 0 | V | 0
76 | 0 | 75 | 当前剩余库伦 | TCharge | 3 | 1037 | 17410 | 129 | 0.1 | 0 | V | 0
77 | 0 | 76 | 当前输入库伦 | TDischarge | 3 | 1039 | 17410 | 129 | 0.1 | 0 | V | 0
78 | 0 | 77 | 当前输出库伦 | TCurCharge | 3 | 1041 | 17410 | 129 | 0.1 | 0 | V | 0
79 | 0 | 78 | 累计输入库伦 | TCurDischarge | 3 | 1043 | 17410 | 129 | 0.1 | 0 | V | 0
80 | 0 | 79 | 累计输出库伦 | CountCharge | 3 | 1045 | 17410 | 129 | 0.1 | 0 | V | 0
81 | 0 | 80 | 累计充电时间 | CountDischarge | 3 | 1047 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 0
82 | 0 | 81 | 累计放电时间 | TDischarge | 3 | 1049 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 0
83 | 0 | 82 | 当前充电时间 | TCurCharge | 3 | 1051 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 0
84 | 0 | 83 | 当前放电时间 | TCurDischarge | 3 | 1053 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 0
85 | 0 | 84 | 累计充电次数 | CountCharge | 3 | 1055 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 0
86 | 0 | 85 | 累计放电次数 | CountDischarge | 3 | 1057 | 17410 | 160 | 1 | 0 | V | 0
87 | 0 | 86 | 充电开始时间 | 充电开始时间 | 3 | 1059 | 17410 | 129 | 1 | 0 | V | 0
88 | 0 | 87 | 充电停止时间 | 充电停止时间 | 3 | 1061 | 17410 | 129 | 1 | 0 | V | 0
89 | 0 | 88 | 放电开始时间 | 放电开始时间 | 3 | 1063 | 17410 | 129 | 1 | 0 | V | 0
90 | 0 | 89 | 放电停止时间 | 放电停止时间 | 3 | 1065 | 17410 | 129 | 1 | 0 | V | 0
91 | 0 | 90 | 预充结束时间定值 | PreChgT | 3 | 5358 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
92 | 0 | 91 | 预充结束电流定值 | PreChgI | 3 | 5359 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
93 | 0 | 92 | 预留传感器量程 | PreSensorRg | 3 | 5360 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
94 | 0 | 93 | 额定安时数 | RateAH | 3 | 5361 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
95 | 0 | 94 | 充放电电流检测死区值 | IStaTH | 3 | 5362 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
96 | 0 | 95 | 簇电池充满回差 | VFulDF | 3 | 5363 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
97 | 0 | 96 | 簇电池放空回差 | VEmpDF | 3 | 5364 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
98 | 0 | 97 | 环控温度回差 | EvmDfT | 3 | 5365 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
99 | 0 | 98 | 环控温度上限 | TEvmH | 3 | 5366 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
100 | 0 | 99 | 环控温度下限 | TEvmL | 3 | 5367 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
101 | 0 | 100 | soc上限（原soc下限） | SocH | 3 | 5368 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
102 | 0 | 101 | soc下限（原soc下下限） | SocL | 3 | 5369 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
103 | 0 | 102 | 高压箱极柱高温告警值 | CPoleTH | 3 | 5370 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
104 | 0 | 103 | 高压箱极柱高温保护值 | CPoleTHH | 3 | 5371 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
105 | 0 | 104 | 簇绝缘电阻告警值 | ClusterRInsH | 3 | 5372 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
106 | 0 | 105 | 漏电流告警值 | ClusterCurLeakH | 3 | 5373 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
107 | 0 | 106 | 电芯欠压自杀延迟 | CellUdH | 3 | 5374 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 2
108 | 0 | 107 | 电芯欠压自杀阈值 | CellUdHH | 3 | 5375 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 2
109 | 0 | 108 | 预充结束时间定值 | PreChgT | 3 | 5358 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
110 | 0 | 109 | 预充结束电流定值 | PreChgI | 3 | 5359 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
111 | 0 | 110 | 预留传感器量程 | PreSensorRg | 3 | 5360 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
112 | 0 | 111 | 额定安时数 | RateAH | 3 | 5361 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
113 | 0 | 112 | 充放电电流检测死区值 | IStaTH | 3 | 5362 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
114 | 0 | 113 | 簇电池充满回差 | VFulDF | 3 | 5363 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
115 | 0 | 114 | 簇电池放空回差 | VEmpDF | 3 | 5364 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
116 | 0 | 115 | 环控温度回差 | EvmDfT | 3 | 5365 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
117 | 0 | 116 | 环控温度上限 | TEvmH | 3 | 5366 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
118 | 0 | 117 | 环控温度下限 | TEvmL | 3 | 5367 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
119 | 0 | 118 | soc上限（原soc下限） | SocH | 3 | 5368 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
120 | 0 | 119 | soc下限（原soc下下限） | SocL | 3 | 5369 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
121 | 0 | 120 | 高压箱极柱高温告警值 | CPoleTH | 3 | 5370 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
122 | 0 | 121 | 高压箱极柱高温保护值 | CPoleTHH | 3 | 5371 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
123 | 0 | 122 | 簇绝缘电阻告警值 | ClusterRInsH | 3 | 5372 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
124 | 0 | 123 | 漏电流告警值 | ClusterCurLeakH | 3 | 5373 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
125 | 0 | 124 | 电芯欠压自杀延迟 | CellUdH | 3 | 5374 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 3
126 | 0 | 125 | 电芯欠压自杀阈值 | CellUdHH | 3 | 5375 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 3
127 | 0 | 126 | 预充结束时间定值 | PreChgT | 3 | 5358 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
128 | 0 | 127 | 预充结束电流定值 | PreChgI | 3 | 5359 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
129 | 0 | 128 | 预留传感器量程 | PreSensorRg | 3 | 5360 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
130 | 0 | 129 | 额定安时数 | RateAH | 3 | 5361 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
131 | 0 | 130 | 充放电电流检测死区值 | IStaTH | 3 | 5362 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
132 | 0 | 131 | 簇电池充满回差 | VFulDF | 3 | 5363 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
133 | 0 | 132 | 簇电池放空回差 | VEmpDF | 3 | 5364 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
134 | 0 | 133 | 环控温度回差 | EvmDfT | 3 | 5365 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
135 | 0 | 134 | 环控温度上限 | TEvmH | 3 | 5366 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
136 | 0 | 135 | 环控温度下限 | TEvmL | 3 | 5367 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
137 | 0 | 136 | soc上限（原soc下限） | SocH | 3 | 5368 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
138 | 0 | 137 | soc下限（原soc下下限） | SocL | 3 | 5369 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
139 | 0 | 138 | 高压箱极柱高温告警值 | CPoleTH | 3 | 5370 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
140 | 0 | 139 | 高压箱极柱高温保护值 | CPoleTHH | 3 | 5371 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
141 | 0 | 140 | 簇绝缘电阻告警值 | ClusterRInsH | 3 | 5372 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
142 | 0 | 141 | 漏电流告警值 | ClusterCurLeakH | 3 | 5373 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
143 | 0 | 142 | 电芯欠压自杀延迟 | CellUdH | 3 | 5374 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 4
144 | 0 | 143 | 电芯欠压自杀阈值 | CellUdHH | 3 | 5375 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 4
145 | 0 | 144 | 电芯过压告警值 | CellVolH | 3 | 5376 | 514 | 145 | 0.0001 | 0 | V | 0
146 | 0 | 145 | 电芯过压保护值 | CellVolHH | 3 | 5377 | 514 | 145 | 0.0001 | 0 | V | 0
147 | 0 | 146 | 电芯欠压告警值 | CellVolL | 3 | 5378 | 514 | 145 | 0.0001 | 0 | V | 0
148 | 0 | 147 | 电芯欠压保护值 | CellVolLL | 3 | 5379 | 514 | 145 | 0.0001 | 0 | V | 0
149 | 0 | 148 | 充电高温告警值 | PackTH | 3 | 5380 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
150 | 0 | 149 | 充电高温保护值 | PackTHH | 3 | 5381 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
151 | 0 | 150 | 放电低温告警值 | PackTL | 3 | 5382 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
152 | 0 | 151 | 放电低温保护值 | PackTLL | 3 | 5383 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
153 | 0 | 152 | 电芯温差告警值 | PackTdH | 3 | 5384 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
154 | 0 | 153 | 电芯温差保护值 | PackTdHH | 3 | 5385 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
155 | 0 | 154 | 电芯温升告警值 | PackTrH | 3 | 5386 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
156 | 0 | 155 | 电芯温升保护值 | PackTrHH | 3 | 5387 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
157 | 0 | 156 | Pack极柱温度告警值 | PoleTH | 3 | 5388 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
158 | 0 | 157 | Pack极柱温度保护值 | PoleTHH | 3 | 5389 | 513 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
159 | 0 | 158 | 充放电过流告警值 | ClusterCurH | 3 | 5390 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
160 | 0 | 159 | 充放电过流保护值 | ClusterCurHH | 3 | 5391 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
161 | 0 | 160 | 短路电流保护值 | ClusterCurShort | 3 | 5392 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
162 | 0 | 161 | 簇过压告警值 | ClusterVolH | 3 | 5393 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
163 | 0 | 162 | 簇过压保护值 | ClusterVolHH | 3 | 5394 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
164 | 0 | 163 | 簇欠压告警值 | ClusterVolL | 3 | 5395 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
165 | 0 | 164 | 簇欠压保护值 | ClusterVolLL | 3 | 5396 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
166 | 0 | 165 | 簇绝缘电阻保护值 | ClusterRIns | 3 | 5397 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
167 | 0 | 166 | 漏电流保护值 | ClusterCurLeak | 3 | 5398 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
168 | 0 | 167 | 告警延时值 | ClusterTAlm | 3 | 5399 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
169 | 0 | 168 | 保护延时值 | ClusterTErr | 3 | 5400 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
170 | 0 | 169 | 簇电池额定电量 | ClusterE | 3 | 5401 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
171 | 0 | 170 | 簇电池校正电量 | ClusterEAdj | 3 | 5402 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
172 | 0 | 171 | 簇电池剩余电量 | ClusterEremain | 3 | 5403 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
173 | 0 | 172 | 充放电额定电流值 | ClusterIe | 3 | 5404 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
174 | 0 | 173 | 电流传感器量程 | ClusterCurRange | 3 | 5405 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
175 | 0 | 174 | 漏电流传感器量程 | ClusterILeakRg | 3 | 5406 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
176 | 0 | 175 | 电压传感器量程 | ClusterVolRange | 3 | 5407 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
177 | 0 | 176 | 电池均衡控制模式 | BalnceMask | 3 | 5408 | 514 | 145 | 1 | 0 | V | 0
178 | 0 | 177 | 均衡配置 | BalnceStart | 3 | 5409 | 514 | 145 | 0.0001 | 0 | V | 0
179 | 0 | 178 | 均衡启动差值 | BalnceStartDiff | 3 | 5410 | 514 | 145 | 0.1 | 0 | V | 0
180 | 0 | 179 | 簇Pack个数 | ClusterBmuNum | 3 | 5411 | 514 | 145 | 1 | 0 | 个 | 0
181 | 0 | 180 | Pack电芯个数 | BmuCellNum | 3 | 5412 | 514 | 145 | 1 | 0 | 个 | 0
182 | 0 | 181 | Pack温度个数 | BmuPackTNum | 3 | 5413 | 514 | 145 | 1 | 0 | 个 | 0
183 | 0 | 182 | 极柱温度个数 | BmuPoleTNum | 3 | 5414 | 514 | 145 | 1 | 0 | 个 | 0
184 | 0 | 183 | 告警屏蔽位 | ClusterAlmMask | 3 | 5415 | 514 | 145 | 1 | 0 |  | 0
185 | 0 | 184 | 故障屏蔽位 | ClusterErrMask | 3 | 5416 | 514 | 145 | 1 | 0 |  | 0
186 | 0 | 185 | 功能使能状态 | FuncMask | 3 | 5417 | 514 | 145 | 1 | 0 |  | 0
187 | 0 | 186 | IP | IP | 3 | 5418 | 514 | 129 | 1 | 0 | V | 0
188 | 0 | 187 | ServerIP | ServerIP | 3 | 5420 | 514 | 129 | 1 | 0 | V | 0
189 | 0 | 188 | Data屏蔽位1 | DataBlock1 | 3 | 5422 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
190 | 0 | 189 | Data屏蔽位2 | DataBlock2 | 3 | 5423 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
191 | 0 | 190 | Data屏蔽位3 | DataBlock3 | 3 | 5424 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
192 | 0 | 191 | Data屏蔽位4 | DataBlock4 | 3 | 5425 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
193 | 0 | 192 | Err屏蔽位1 | ErrBlock1 | 3 | 5426 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
194 | 0 | 193 | Err屏蔽位2 | ErrBlock2 | 3 | 5427 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
195 | 0 | 194 | Warn屏蔽位1 | WarnBlock1 | 3 | 5428 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
196 | 0 | 195 | Warn屏蔽位2 | WarnBlock2 | 3 | 5429 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
197 | 0 | 196 | 功能使能状态2 | FuncMask2 | 3 | 5430 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
198 | 0 | 197 | 簇电压放空充满回差 | CVFulDF | 3 | 5431 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
199 | 0 | 198 | U屏蔽位 | UBlock | 3 | 5432 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
200 | 0 | 199 | T屏蔽位 | TBlock | 3 | 5433 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 3
201 | 0 | 200 | 簇总电流Ain | ClusterIremain | 4 | 5404 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 3
202 | 0 | 201 | 绝缘版本 | InsVer | 3 | 1274 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 3
203 | 0 | 202 | Boot版本 | BootVer | 3 | 1278 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 3
204 | 0 | 203 | Data屏蔽位1 | DataBlock1 | 3 | 5422 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
205 | 0 | 204 | Data屏蔽位2 | DataBlock2 | 3 | 5423 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
206 | 0 | 205 | Data屏蔽位3 | DataBlock3 | 3 | 5424 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
207 | 0 | 206 | Data屏蔽位4 | DataBlock4 | 3 | 5425 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
208 | 0 | 207 | Err屏蔽位1 | ErrBlock1 | 3 | 5426 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
209 | 0 | 208 | Err屏蔽位2 | ErrBlock2 | 3 | 5427 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
210 | 0 | 209 | Warn屏蔽位1 | WarnBlock1 | 3 | 5428 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
211 | 0 | 210 | Warn屏蔽位2 | WarnBlock2 | 3 | 5429 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
212 | 0 | 211 | 功能使能状态2 | FuncMask2 | 3 | 5430 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
213 | 0 | 212 | 簇电压放空充满回差 | CVFulDF | 3 | 5431 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
214 | 0 | 213 | U屏蔽位 | UBlock | 3 | 5432 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
215 | 0 | 214 | T屏蔽位 | TBlock | 3 | 5433 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
216 | 0 | 215 | 簇总电流Ain | ClusterIremain | 4 | 5404 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
217 | 0 | 216 | 绝缘版本 | InsVer | 3 | 1274 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
218 | 0 | 217 | Boot版本 | BootVer | 3 | 1278 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
219 | 0 | 218 | 绝缘B+对PE电压 | Vins_p | 4 | 5405 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 4
220 | 0 | 219 | 绝缘B-对PE电压 | Vins_n | 4 | 5406 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 4
221 | 0 | 220 | 绝缘投切状态 | InsStatus | 4 | 5407 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
222 | 0 | 221 | 电池充放电状态 | BatStatus | 4 | 5408 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
223 | 1 | 0 | 最大电芯电压 | Umax | 4 | 5376 | 514 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
224 | 1 | 1 | 最大电芯电压ID | UmaxID | 4 | 5377 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
225 | 1 | 2 | 最小电芯电压 | Umin | 4 | 5378 | 514 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
226 | 1 | 3 | 最小电芯电压ID | UminID | 4 | 5379 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
227 | 1 | 4 | 最大电芯温度 | Tmax | 4 | 5380 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
228 | 1 | 5 | 最大电芯温度ID | TmaxID | 4 | 5381 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
229 | 1 | 6 | 最小电芯温度 | Tmin | 4 | 5382 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
230 | 1 | 7 | 最小电芯温度ID | TminID | 4 | 5383 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
231 | 1 | 8 | 最大极柱温度 | TpMax | 4 | 5384 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
232 | 1 | 9 | 最大极柱温度ID | TpMaxID | 4 | 5385 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
233 | 1 | 10 | 最大电芯压差 | UdMax | 4 | 5386 | 513 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
234 | 1 | 11 | 最大电芯压差ID | UdMaxID | 4 | 5387 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
235 | 1 | 12 | 最大温升 | TrMax | 4 | 5388 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
236 | 1 | 13 | 最大温升ID | TrMaxID | 4 | 5389 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
237 | 1 | 14 | 最大pack电压 | UmMax | 4 | 5390 | 514 | 128 | 0.001 | 0 |  | 0
238 | 1 | 15 | 最大pack电压ID | UmMaxID | 4 | 5391 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
239 | 1 | 16 | 簇电压 | Udc | 4 | 5392 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
240 | 1 | 17 | 簇绝缘电阻 | RIns | 4 | 5393 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
241 | 1 | 18 | 簇正母线绝缘阻值 | RpIns | 4 | 5394 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
242 | 1 | 19 | 簇负母线绝缘阻值 | RnIns | 4 | 5395 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
243 | 1 | 20 | 漏电流 | ILeak | 4 | 5396 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
244 | 1 | 21 | 簇电流 | Idc | 4 | 5397 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
245 | 1 | 22 | TExt | TExt | 4 | 5398 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
246 | 1 | 23 | 高压箱正极柱温度 | ClusterT1 | 4 | 5399 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
247 | 1 | 24 | 高压箱负极柱温度 | ClusterT2 | 4 | 5400 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
248 | 1 | 25 | PCS正极柱温度 | ClusterT3 | 4 | 5401 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
249 | 1 | 26 | PCS负极柱温度 | ClusterT4 | 4 | 5402 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
250 | 1 | 27 | 内部环境温度 | ClusterT5 | 4 | 5403 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
251 | 1 | 28 | 簇总电流Ain | ClusterIremain | 4 | 5404 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
252 | 1 | 29 | 绝缘B+对PE电压 | Vins_p | 4 | 5405 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 2
253 | 1 | 30 | 绝缘B-对PE电压 | Vins_n | 4 | 5406 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 2
254 | 1 | 31 | 绝缘B+对PE电压 | Vins_p | 4 | 5405 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 3
255 | 1 | 32 | 绝缘B-对PE电压 | Vins_n | 4 | 5406 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 3
256 | 1 | 33 | 绝缘投切状态 | InsStatus | 4 | 5407 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 3
257 | 1 | 34 | 电池充放电状态 | BatStatus | 4 | 5408 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 3
258 | 1 | 35 | 绝缘B+对PE电压 | Vins_p | 4 | 5405 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 300
259 | 1 | 36 | 绝缘B-对PE电压 | Vins_n | 4 | 5406 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 300
260 | 1 | 37 | 绝缘投切状态 | InsStatus | 4 | 5407 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 300
261 | 1 | 38 | 电池充放电状态 | BatStatus | 4 | 5408 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 300
262 | 1 | 39 | nBC 调试数据A(修正前SOH) | debugReg5599 | 4 | 5599 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
263 | 1 | 40 | nBC 调试数据B(修正前SOC) | debugReg5600 | 4 | 5600 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
264 | 1 | 41 | nBC 最大单体电压对应SOC | debugReg5601 | 4 | 5601 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
265 | 1 | 42 | nBC 最小单体电压对应SOC | debugReg5602 | 4 | 5602 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
266 | 1 | 43 | nBC 平均单体电压对应SOC | debugReg5603 | 4 | 5603 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
267 | 1 | 44 | nBC 最高电池温度对应SOC | debugReg5604 | 4 | 5604 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
268 | 1 | 45 | nBC 最低电池温度对应SOC | debugReg5605 | 4 | 5605 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
269 | 1 | 46 | nBC 调试数据C(GT算法对应SOC) | debugReg5606 | 4 | 5606 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
270 | 1 | 47 | nBC 调试数据D(EKF算法对应SOC) | debugReg5607 | 4 | 5607 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
271 | 1 | 48 | nBC 预留SOC | debugReg5608 | 4 | 5608 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
272 | 1 | 49 | nBC 预留SOC | debugReg5609 | 4 | 5609 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
273 | 1 | 50 | nBC 预留SOC | debugReg5610 | 4 | 5610 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
274 | 1 | 51 | CAN和485自检状态 | can485Stat | 4 | 5680 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 300
275 | 1 | 52 | 绝缘B+对PE电压 | Vins_p | 4 | 5405 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 4
276 | 1 | 53 | 绝缘B-对PE电压 | Vins_n | 4 | 5406 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 4
277 | 1 | 54 | 绝缘投切状态 | InsStatus | 4 | 5407 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 4
278 | 1 | 55 | 电池充放电状态 | BatStatus | 4 | 5408 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 4
279 | 1 | 56 | nBC 调试数据A(修正前SOH) | debugReg5599 | 4 | 5599 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
280 | 1 | 57 | nBC 调试数据B(修正前SOC) | debugReg5600 | 4 | 5600 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
281 | 1 | 58 | nBC 最大单体电压对应SOC | debugReg5601 | 4 | 5601 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
282 | 1 | 59 | nBC 最小单体电压对应SOC | debugReg5602 | 4 | 5602 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
283 | 1 | 60 | nBC 平均单体电压对应SOC | debugReg5603 | 4 | 5603 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
284 | 1 | 61 | nBC 最高电池温度对应SOC | debugReg5604 | 4 | 5604 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
285 | 1 | 62 | nBC 最低电池温度对应SOC | debugReg5605 | 4 | 5605 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
286 | 1 | 63 | nBC 调试数据C(GT算法对应SOC) | debugReg5606 | 4 | 5606 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
287 | 1 | 64 | nBC 调试数据D(EKF算法对应SOC) | debugReg5607 | 4 | 5607 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
288 | 1 | 65 | nBC 预留SOC | debugReg5608 | 4 | 5608 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
289 | 1 | 66 | nBC 预留SOC | debugReg5609 | 4 | 5609 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
290 | 1 | 67 | nBC 预留SOC | debugReg5610 | 4 | 5610 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
291 | 1 | 68 | CAN和485自检状态 | can485Stat | 4 | 5680 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 4
292 | 1 | 69 | 系统时间 | sysTime | 3 | 1 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
293 | 1 | 70 | 系统状态1 | sysStatus1 | 3 | 3 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
294 | 1 | 71 | 系统状态2 | sysStatus2 | 3 | 4 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
295 | 1 | 72 | 故障状态 | sysErrStatus | 3 | 5 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
296 | 1 | 73 | 故障状态2 | sysErrStatus2 | 3 | 6 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
297 | 1 | 74 | 告警状态 | sysAlmStatus | 3 | 7 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
298 | 1 | 75 | 告警状态2 | sysAlmStatus2 | 3 | 8 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
299 | 1 | 76 | BMU拨码或通信异常1 | sysComm1 | 3 | 9 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
300 | 1 | 77 | BMU拨码或通信异常2 | sysComm2 | 3 | 11 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
301 | 1 | 78 | sysTBreak | sysTBreak | 3 | 13 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
302 | 1 | 79 | DO状态 | sysDOStatus | 3 | 14 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
303 | 1 | 80 | DI状态 | sysDIStatus | 3 | 15 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
304 | 1 | 81 | 充电均衡通道数 | chgBalance | 3 | 16 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
305 | 1 | 82 | 放电均衡通道数 | dischgBalance | 3 | 17 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
306 | 1 | 83 | 系统预警状态 | sysPreAlmStatus | 3 | 18 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 300
307 | 1 | 84 | SOC | SOC | 3 | 1024 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
308 | 1 | 85 | SOH | SOH | 3 | 1025 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
309 | 1 | 86 | 直流功率 | Pdc | 3 | 1026 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
310 | 1 | 87 | 剩余电量 | ERemain | 3 | 1027 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
311 | 1 | 88 | 累计充电电量 | ECharge | 3 | 1029 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
312 | 1 | 89 | 累计放电电量 | EDischarge | 3 | 1031 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
313 | 1 | 90 | 当前充电电量 | ECurCharge | 3 | 1033 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
314 | 1 | 91 | 当前放电电量 | ECurDischarge | 3 | 1035 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
315 | 1 | 92 | 当前剩余容量 | CapRemain | 3 | 1037 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
316 | 1 | 93 | 当前输入容量 | CapCurCharge | 3 | 1039 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
317 | 1 | 94 | 当前输出容量 | CapCurDischarge | 3 | 1041 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
318 | 1 | 95 | 累计输入容量 | CapCharge | 3 | 1043 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
319 | 1 | 96 | 累计输出容量 | CapDischarge | 3 | 1045 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
320 | 1 | 97 | 累计充电时间 | TCharge | 3 | 1047 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
321 | 1 | 98 | 累计放电时间 | TDischarge | 3 | 1049 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
322 | 1 | 99 | 当前充电时间 | TCurCharge | 3 | 1051 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
323 | 1 | 100 | 当前放电时间 | TCurDischarge | 3 | 1053 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
324 | 1 | 101 | 累计充电次数 | CountCharge | 3 | 1055 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
325 | 1 | 102 | 累计放电次数 | CountDischarge | 3 | 1057 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
326 | 1 | 103 | 充电开始时间 | 充电开始时间 | 3 | 1059 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
327 | 1 | 104 | 充电停止时间 | 充电停止时间 | 3 | 1061 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
328 | 1 | 105 | 放电开始时间 | 放电开始时间 | 3 | 1063 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
329 | 1 | 106 | 放电停止时间 | 放电停止时间 | 3 | 1065 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
330 | 1 | 107 | 累计充放电循环次数 | CountLoopChgAndDis | 3 | 1067 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
331 | 1 | 108 | 深度放电次数 | CountDeepDisCharge | 3 | 1069 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 300
332 | 1 | 109 | 系统保护次数 | CountSysProtect | 3 | 1071 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 300
333 | 1 | 110 | 自放电率 | SelfDisChargeRate | 3 | 1073 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 | % | 300
334 | 1 | 111 | 累计充放电循环次数 | CountLoopChgAndDis | 3 | 1067 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 4
335 | 1 | 112 | 深度放电次数 | CountDeepDisCharge | 3 | 1069 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
336 | 1 | 113 | 系统保护次数 | CountSysProtect | 3 | 1071 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
337 | 1 | 114 | 自放电率 | SelfDisChargeRate | 3 | 1073 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 | % | 4
338 | 1 | 115 | 预充结束时间定值 | PreChgT | 3 | 5358 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
339 | 1 | 116 | 预充结束电流定值 | PreChgI | 3 | 5359 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
340 | 1 | 117 | 预留传感器量程 | PreSensorRg | 3 | 5360 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
341 | 1 | 118 | 额定安时数 | RateAH | 3 | 5361 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
342 | 1 | 119 | 充放电电流检测死区值 | IStaTH | 3 | 5362 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
343 | 1 | 120 | 簇电池充满回差 | VFulDF | 3 | 5363 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
344 | 1 | 121 | 簇电池放空回差 | VEmpDF | 3 | 5364 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
345 | 1 | 122 | 环控温度回差 | EvmDfT | 3 | 5365 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
346 | 1 | 123 | 环控温度上限 | TEvmH | 3 | 5366 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
347 | 1 | 124 | 环控温度下限 | TEvmL | 3 | 5367 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
348 | 1 | 125 | soc上限（原soc下限） | SocH | 3 | 5368 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
349 | 1 | 126 | soc下限（原soc下下限） | SocL | 3 | 5369 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
350 | 1 | 127 | 高压箱极柱高温告警值 | CPoleTH | 3 | 5370 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
351 | 1 | 128 | 高压箱极柱高温保护值 | CPoleTHH | 3 | 5371 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
352 | 1 | 129 | 簇绝缘电阻告警值 | ClusterRInsH | 3 | 5372 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
353 | 1 | 130 | 漏电流告警值 | ClusterCurLeakH | 3 | 5373 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
354 | 1 | 131 | 电芯欠压自杀延迟 | CellUdH | 3 | 5374 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
355 | 1 | 132 | 电芯欠压自杀阈值 | CellUdHH | 3 | 5375 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
356 | 1 | 133 | 电芯过压告警值 | CellVolH | 3 | 5376 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
357 | 1 | 134 | 电芯过压保护值 | CellVolHH | 3 | 5377 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
358 | 1 | 135 | 电芯欠压告警值 | CellVolL | 3 | 5378 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
359 | 1 | 136 | 电芯欠压保护值 | CellVolLL | 3 | 5379 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
360 | 1 | 137 | 充电高温告警值 | PackTH | 3 | 5380 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
361 | 1 | 138 | 充电高温保护值 | PackTHH | 3 | 5381 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
362 | 1 | 139 | 放电低温告警值 | PackTL | 3 | 5382 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
363 | 1 | 140 | 放电低温保护值 | PackTLL | 3 | 5383 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
364 | 1 | 141 | 电芯温差告警值 | PackTdH | 3 | 5384 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
365 | 1 | 142 | 电芯温差保护值 | PackTdHH | 3 | 5385 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
366 | 1 | 143 | 电芯温升告警值 | PackTrH | 3 | 5386 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
367 | 1 | 144 | 电芯温升保护值 | PackTrHH | 3 | 5387 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
368 | 1 | 145 | Pack极柱温度告警值 | PoleTH | 3 | 5388 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
369 | 1 | 146 | Pack极柱温度保护值 | PoleTHH | 3 | 5389 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
370 | 1 | 147 | 充放电过流告警值 | ClusterCurH | 3 | 5390 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
371 | 1 | 148 | 充放电过流保护值 | ClusterCurHH | 3 | 5391 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
372 | 1 | 149 | 短路电流保护值 | ClusterCurShort | 3 | 5392 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
373 | 1 | 150 | 簇过压告警值 | ClusterVolH | 3 | 5393 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
374 | 1 | 151 | 簇过压保护值 | ClusterVolHH | 3 | 5394 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
375 | 1 | 152 | 簇欠压告警值 | ClusterVolL | 3 | 5395 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
376 | 1 | 153 | 簇欠压保护值 | ClusterVolLL | 3 | 5396 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
377 | 1 | 154 | 簇绝缘电阻保护值 | ClusterRIns | 3 | 5397 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
378 | 1 | 155 | 漏电流保护值 | ClusterCurLeak | 3 | 5398 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
379 | 1 | 156 | 告警延时值 | ClusterTAlm | 3 | 5399 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
380 | 1 | 157 | 保护延时值 | ClusterTErr | 3 | 5400 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
381 | 1 | 158 | 簇电池额定电量 | ClusterE | 3 | 5401 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
382 | 1 | 159 | 簇电池校正电量 | ClusterEAdj | 3 | 5402 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
383 | 1 | 160 | 簇电池剩余电量 | ClusterEremain | 3 | 5403 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
384 | 1 | 161 | 充放电额定电流值 | ClusterIe | 3 | 5404 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
385 | 1 | 162 | 电流传感器量程 | ClusterCurRange | 3 | 5405 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
386 | 1 | 163 | 漏电流传感器量程 | ClusterILeakRg | 3 | 5406 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
387 | 1 | 164 | 电压传感器量程 | ClusterVolRange | 3 | 5407 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
388 | 1 | 165 | 电池均衡控制模式 | BalnceMask | 3 | 5408 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
389 | 1 | 166 | 均衡配置 | BalanceConfig | 3 | 5409 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
390 | 1 | 167 | 均衡启动差值 | BalnceStartDiff | 3 | 5410 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
391 | 1 | 168 | 簇Pack个数 | ClusterBmuNum | 3 | 5411 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
392 | 1 | 169 | Pack电芯个数 | BmuCellNum | 3 | 5412 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
393 | 1 | 170 | Pack温度个数 | BmuPackTNum | 3 | 5413 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
394 | 1 | 171 | 极柱温度个数 | BmuPoleTNum | 3 | 5414 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
395 | 1 | 172 | 告警屏蔽位 | ClusterAlmMask | 3 | 5415 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
396 | 1 | 173 | 故障屏蔽位 | ClusterErrMask | 3 | 5416 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
397 | 1 | 174 | 功能使能状态 | FuncMask | 3 | 5417 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
398 | 1 | 175 | IP | IP | 3 | 5418 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
399 | 1 | 176 | ServerIP | ServerIP | 3 | 5420 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
400 | 1 | 177 | Data屏蔽位1 | DataBlock1 | 3 | 5422 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
401 | 1 | 178 | Data屏蔽位2 | DataBlock2 | 3 | 5423 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
402 | 1 | 179 | Data屏蔽位3 | DataBlock3 | 3 | 5424 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
403 | 1 | 180 | Data屏蔽位4 | DataBlock4 | 3 | 5425 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
404 | 1 | 181 | Err屏蔽位1 | ErrBlock1 | 3 | 5426 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
405 | 1 | 182 | Err屏蔽位2 | ErrBlock2 | 3 | 5427 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
406 | 1 | 183 | Warn屏蔽位1 | WarnBlock1 | 3 | 5428 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
407 | 1 | 184 | Warn屏蔽位2 | WarnBlock2 | 3 | 5429 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
408 | 1 | 185 | 功能使能状态2 | FuncMask2 | 3 | 5430 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
409 | 1 | 186 | 簇电压放空充满回差 | CVFulDF | 3 | 5431 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
410 | 1 | 187 | U屏蔽位 | UBlock | 3 | 5432 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
411 | 1 | 188 | T屏蔽位 | TBlock | 3 | 5433 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
412 | 1 | 189 | 预留 | reserve | 3 | 5434 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
413 | 1 | 190 | 单体电池电压过压三级保护值 | CellOVLevel3 | 3 | 5435 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
414 | 1 | 191 | 单体电池电压过冲保护值 | CellOCP | 3 | 5436 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
415 | 1 | 192 | 单体电池电压低压三级保护值 | CellUVLevel3 | 3 | 5437 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
416 | 1 | 193 | 单体电池电压过放保护值 | CellODisCP | 3 | 5438 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
417 | 1 | 194 | 模组温度充电高温三级保护值 | ModuleCOTLevel3 | 3 | 5439 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
418 | 1 | 195 | 模组温度放电高温一级保护值 | ModuleDisCOTLevel1 | 3 | 5440 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
419 | 1 | 196 | 模组温度放电高温二级保护值 | ModuleDisCOTLevel2 | 3 | 5441 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
420 | 1 | 197 | 模组温度放电高温三级保护值 | ModuleDisCOTLevel3 | 3 | 5442 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
421 | 1 | 198 | 模组温度充电低温三级保护值 | ModuleCUTLevel3 | 3 | 5443 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
422 | 1 | 199 | 模组温度放电低温一级保护值 | ModuleDisCUTLevel1 | 3 | 5444 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
423 | 1 | 200 | 模组温度放电低温二级保护值 | ModuleDisCUTLevel2 | 3 | 5445 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
424 | 1 | 201 | 模组温度放电低温三级保护值 | ModuleDisCUTLevel3 | 3 | 5446 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
425 | 1 | 202 | PACK极柱温度高温三级保护值 | PackPoleOTLevel3 | 3 | 5447 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
426 | 1 | 203 | 簇极柱温度高温三级保护值 | ModulePoleOTLevel3 | 3 | 5448 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
427 | 1 | 204 | 电流三级保护值 | CurLevel3 | 3 | 5449 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
428 | 1 | 205 | 合闸交流功耗 | SwitchONACPower | 3 | 5450 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
429 | 1 | 206 | 合闸无交流功耗 | SwitchPower | 3 | 5451 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
430 | 1 | 207 | 分闸功耗 | SwitchOFFPower | 3 | 5452 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
431 | 1 | 208 | BMU功耗 | BMUPower | 3 | 5453 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
432 | 1 | 209 | PCS无AC，开机时功耗 | NoAcPCSOnPower | 3 | 5454 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
433 | 1 | 210 | PCS无AC，关机时功耗 | NoAcPCSOffPower | 3 | 5455 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
434 | 1 | 211 | 合闸交流功耗 | SwitchONACPower | 3 | 5450 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
435 | 1 | 212 | 合闸无交流功耗 | SwitchPower | 3 | 5451 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
436 | 1 | 213 | 分闸功耗 | SwitchOFFPower | 3 | 5452 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
437 | 1 | 214 | BMU功耗 | BMUPower | 3 | 5453 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
438 | 1 | 215 | PCS无AC，开机时功耗 | NoAcPCSOnPower | 3 | 5454 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
439 | 1 | 216 | PCS无AC，关机时功耗 | NoAcPCSOffPower | 3 | 5455 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 4
440 | 1 | 217 | 绝缘版本 | InsVer | 3 | 1274 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 1
441 | 1 | 218 | Boot版本 | BootVer | 3 | 1278 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 1
442 | 1 | 219 | 绝缘版本 | InsVer | 3 | 1274 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 3
443 | 1 | 220 | Boot版本 | BootVer | 3 | 1278 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 3
444 | 1 | 221 | 绝缘版本 | InsVer | 3 | 1274 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 300
445 | 1 | 222 | modBus协议版本 | ModBusVer | 3 | 1276 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 300
446 | 1 | 223 | Boot版本 | BootVer | 3 | 1278 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 300
447 | 1 | 224 | 绝缘版本 | InsVer | 3 | 1274 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
448 | 1 | 225 | modBus协议版本 | ModBusVer | 3 | 1276 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
449 | 1 | 226 | Boot版本 | BootVer | 3 | 1278 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 4
450 | 2 | 0 | 最大电芯电压 | Umax | 4 | 5376 | 514 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
451 | 2 | 1 | 最大电芯电压ID | UmaxID | 4 | 5377 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
452 | 2 | 2 | 最小电芯电压 | Umin | 4 | 5378 | 514 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
453 | 2 | 3 | 最小电芯电压ID | UminID | 4 | 5379 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
454 | 2 | 4 | 最大电芯温度 | Tmax | 4 | 5380 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
455 | 2 | 5 | 最大电芯温度ID | TmaxID | 4 | 5381 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
456 | 2 | 6 | 最小电芯温度 | Tmin | 4 | 5382 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
457 | 2 | 7 | 最小电芯温度ID | TminID | 4 | 5383 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
458 | 2 | 8 | 最大极柱温度 | TpMax | 4 | 5384 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
459 | 2 | 9 | 最大极柱温度ID | TpMaxID | 4 | 5385 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
460 | 2 | 10 | 最大电芯压差 | UdMax | 4 | 5386 | 513 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
461 | 2 | 11 | 最大电芯压差ID | UdMaxID | 4 | 5387 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
462 | 2 | 12 | 最大温升 | TrMax | 4 | 5388 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
463 | 2 | 13 | 最大温升ID | TrMaxID | 4 | 5389 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
464 | 2 | 14 | 最大pack电压 | UmMax | 4 | 5390 | 514 | 128 | 0.001 | 0 |  | 0
465 | 2 | 15 | 最大pack电压ID | UmMaxID | 4 | 5391 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
466 | 2 | 16 | 簇电压 | Udc | 4 | 5392 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
467 | 2 | 17 | 簇绝缘电阻 | RIns | 4 | 5393 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
468 | 2 | 18 | 簇正母线绝缘阻值 | RpIns | 4 | 5394 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
469 | 2 | 19 | 簇负母线绝缘阻值 | RnIns | 4 | 5395 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
470 | 2 | 20 | 漏电流 | ILeak | 4 | 5396 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
471 | 2 | 21 | 簇电流 | Idc | 4 | 5397 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
472 | 2 | 22 | TExt | TExt | 4 | 5398 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
473 | 2 | 23 | 高压箱正极柱温度 | ClusterT1 | 4 | 5399 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
474 | 2 | 24 | 高压箱负极柱温度 | ClusterT2 | 4 | 5400 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
475 | 2 | 25 | PCS正极柱温度 | ClusterT3 | 4 | 5401 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
476 | 2 | 26 | PCS负极柱温度 | ClusterT4 | 4 | 5402 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
477 | 2 | 27 | 内部环境温度 | ClusterT5 | 4 | 5403 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
478 | 2 | 28 | 系统时间 | sysTime | 3 | 1 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
479 | 2 | 29 | 系统状态1 | sysStatus1 | 3 | 3 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
480 | 2 | 30 | 系统状态2 | sysStatus2 | 3 | 4 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
481 | 2 | 31 | 故障状态 | sysErrStatus | 3 | 5 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
482 | 2 | 32 | 故障状态2 | sysErrStatus2 | 3 | 6 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
483 | 2 | 33 | 告警状态 | sysAlmStatus | 3 | 7 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
484 | 2 | 34 | 告警状态2 | sysAlmStatus2 | 3 | 8 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
485 | 2 | 35 | BMU拨码或通信异常1 | sysComm1 | 3 | 9 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
486 | 2 | 36 | BMU拨码或通信异常2 | sysComm2 | 3 | 11 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
487 | 2 | 37 | sysTBreak | sysTBreak | 3 | 13 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
488 | 2 | 38 | DO状态 | sysDOStatus | 3 | 14 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
489 | 2 | 39 | DI状态 | sysDIStatus | 3 | 15 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
490 | 2 | 40 | SOC | SOC | 3 | 1024 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
491 | 2 | 41 | SOH | SOH | 3 | 1025 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
492 | 2 | 42 | 直流功率 | Pdc | 3 | 1026 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
493 | 2 | 43 | 剩余电量 | ERemain | 3 | 1027 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
494 | 2 | 44 | 累计充电电量 | ECharge | 3 | 1029 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
495 | 2 | 45 | 累计放电电量 | EDischarge | 3 | 1031 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
496 | 2 | 46 | 当前充电电量 | ECurCharge | 3 | 1033 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
497 | 2 | 47 | 当前放电电量 | ECurDischarge | 3 | 1035 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
498 | 2 | 48 | 当前剩余容量 | CapRemain | 3 | 1037 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
499 | 2 | 49 | 当前输入容量 | CapCurCharge | 3 | 1039 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
500 | 2 | 50 | 当前输出容量 | CapCurDischarge | 3 | 1041 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
501 | 2 | 51 | 累计输入容量 | CapCharge | 3 | 1043 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
502 | 2 | 52 | 累计输出容量 | CapDischarge | 3 | 1045 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
503 | 2 | 53 | 累计充电时间 | TCharge | 3 | 1047 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
504 | 2 | 54 | 累计放电时间 | TDischarge | 3 | 1049 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
505 | 2 | 55 | 当前充电时间 | TCurCharge | 3 | 1051 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
506 | 2 | 56 | 当前放电时间 | TCurDischarge | 3 | 1053 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
507 | 2 | 57 | 累计充电次数 | CountCharge | 3 | 1055 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
508 | 2 | 58 | 累计放电次数 | CountDischarge | 3 | 1057 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
509 | 2 | 59 | 充电开始时间 | 充电开始时间 | 3 | 1059 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
510 | 2 | 60 | 充电停止时间 | 充电停止时间 | 3 | 1061 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
511 | 2 | 61 | 放电开始时间 | 放电开始时间 | 3 | 1063 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
512 | 2 | 62 | 放电停止时间 | 放电停止时间 | 3 | 1065 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
513 | 2 | 63 | 预充结束时间定值 | PreChgT | 3 | 5358 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
514 | 2 | 64 | 预充结束电流定值 | PreChgI | 3 | 5359 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
515 | 2 | 65 | 预留传感器量程 | PreSensorRg | 3 | 5360 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
516 | 2 | 66 | 额定安时数 | RateAH | 3 | 5361 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
517 | 2 | 67 | 充放电电流检测死区值 | IStaTH | 3 | 5362 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
518 | 2 | 68 | 簇电池充满回差 | VFulDF | 3 | 5363 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
519 | 2 | 69 | 簇电池放空回差 | VEmpDF | 3 | 5364 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
520 | 2 | 70 | 环控温度回差 | EvmDfT | 3 | 5365 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
521 | 2 | 71 | 环控温度上限 | TEvmH | 3 | 5366 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
522 | 2 | 72 | 环控温度下限 | TEvmL | 3 | 5367 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
523 | 2 | 73 | soc上限（原soc下限） | SocH | 3 | 5368 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
524 | 2 | 74 | soc下限（原soc下下限） | SocL | 3 | 5369 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
525 | 2 | 75 | 高压箱极柱高温告警值 | CPoleTH | 3 | 5370 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
526 | 2 | 76 | 高压箱极柱高温保护值 | CPoleTHH | 3 | 5371 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
527 | 2 | 77 | 簇绝缘电阻告警值 | ClusterRInsH | 3 | 5372 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
528 | 2 | 78 | 漏电流告警值 | ClusterCurLeakH | 3 | 5373 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
529 | 2 | 79 | 电芯欠压自杀延迟 | CellUdH | 3 | 5374 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
530 | 2 | 80 | 电芯欠压自杀阈值 | CellUdHH | 3 | 5375 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
531 | 2 | 81 | 电芯过压告警值 | CellVolH | 3 | 5376 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
532 | 2 | 82 | 电芯过压保护值 | CellVolHH | 3 | 5377 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
533 | 2 | 83 | 电芯欠压告警值 | CellVolL | 3 | 5378 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
534 | 2 | 84 | 电芯欠压保护值 | CellVolLL | 3 | 5379 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
535 | 2 | 85 | 充电高温告警值 | PackTH | 3 | 5380 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
536 | 2 | 86 | 充电高温保护值 | PackTHH | 3 | 5381 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
537 | 2 | 87 | 放电低温告警值 | PackTL | 3 | 5382 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
538 | 2 | 88 | 放电低温保护值 | PackTLL | 3 | 5383 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
539 | 2 | 89 | 电芯温差告警值 | PackTdH | 3 | 5384 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
540 | 2 | 90 | 电芯温差保护值 | PackTdHH | 3 | 5385 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
541 | 2 | 91 | 电芯温升告警值 | PackTrH | 3 | 5386 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
542 | 2 | 92 | 电芯温升保护值 | PackTrHH | 3 | 5387 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
543 | 2 | 93 | Pack极柱温度告警值 | PoleTH | 3 | 5388 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
544 | 2 | 94 | Pack极柱温度保护值 | PoleTHH | 3 | 5389 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
545 | 2 | 95 | 充放电过流告警值 | ClusterCurH | 3 | 5390 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
546 | 2 | 96 | 充放电过流保护值 | ClusterCurHH | 3 | 5391 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
547 | 2 | 97 | 短路电流保护值 | ClusterCurShort | 3 | 5392 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
548 | 2 | 98 | 簇过压告警值 | ClusterVolH | 3 | 5393 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
549 | 2 | 99 | 簇过压保护值 | ClusterVolHH | 3 | 5394 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
550 | 2 | 100 | 簇欠压告警值 | ClusterVolL | 3 | 5395 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
551 | 2 | 101 | 簇欠压保护值 | ClusterVolLL | 3 | 5396 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
552 | 2 | 102 | 簇绝缘电阻保护值 | ClusterRIns | 3 | 5397 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
553 | 2 | 103 | 漏电流保护值 | ClusterCurLeak | 3 | 5398 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
554 | 2 | 104 | 告警延时值 | ClusterTAlm | 3 | 5399 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
555 | 2 | 105 | 保护延时值 | ClusterTErr | 3 | 5400 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
556 | 2 | 106 | 簇电池额定电量 | ClusterE | 3 | 5401 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
557 | 2 | 107 | 簇电池校正电量 | ClusterEAdj | 3 | 5402 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
558 | 2 | 108 | 簇电池剩余电量 | ClusterEremain | 3 | 5403 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
559 | 2 | 109 | 充放电额定电流值 | ClusterIe | 3 | 5404 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
560 | 2 | 110 | 电流传感器量程 | ClusterCurRange | 3 | 5405 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
561 | 2 | 111 | 漏电流传感器量程 | ClusterILeakRg | 3 | 5406 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
562 | 2 | 112 | 电压传感器量程 | ClusterVolRange | 3 | 5407 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
563 | 2 | 113 | 电池均衡控制模式 | BalnceMask | 3 | 5408 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
564 | 2 | 114 | 均衡配置 | BalanceConfig | 3 | 5409 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
565 | 2 | 115 | BalnceEndVol | BalnceEndVol | 3 | 5410 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
566 | 2 | 116 | 簇Pack个数 | ClusterBmuNum | 3 | 5411 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
567 | 2 | 117 | Pack电芯个数 | BmuCellNum | 3 | 5412 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
568 | 2 | 118 | Pack温度个数 | BmuPackTNum | 3 | 5413 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
569 | 2 | 119 | 极柱温度个数 | BmuPoleTNum | 3 | 5414 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
570 | 2 | 120 | 告警屏蔽位 | ClusterAlmMask | 3 | 5415 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
571 | 2 | 121 | 故障屏蔽位 | ClusterErrMask | 3 | 5416 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
572 | 2 | 122 | 功能使能状态 | FuncMask | 3 | 5417 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
573 | 2 | 123 | IP | IP | 3 | 5418 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
574 | 2 | 124 | ServerIP | ServerIP | 3 | 5420 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
575 | 2 | 125 | Data屏蔽位1 | DataBlock1 | 3 | 5422 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
576 | 2 | 126 | Data屏蔽位2 | DataBlock2 | 3 | 5423 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
577 | 2 | 127 | Data屏蔽位3 | DataBlock3 | 3 | 5424 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
578 | 2 | 128 | Data屏蔽位4 | DataBlock4 | 3 | 5425 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
579 | 2 | 129 | Err屏蔽位1 | ErrBlock1 | 3 | 5426 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
580 | 2 | 130 | Err屏蔽位2 | ErrBlock2 | 3 | 5427 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
581 | 2 | 131 | Warn屏蔽位1 | WarnBlock1 | 3 | 5428 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
582 | 2 | 132 | Warn屏蔽位2 | WarnBlock2 | 3 | 5429 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
583 | 2 | 133 | 功能使能状态2 | FuncMask2 | 3 | 5430 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
584 | 2 | 134 | 簇电压放空充满回差 | CVFulDF | 3 | 5431 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
585 | 2 | 135 | U屏蔽位 | UBlock | 3 | 5432 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
586 | 2 | 136 | T屏蔽位 | TBlock | 3 | 5433 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
587 | 2 | 137 | 均衡启动差值 | BalnceStartDiff | 3 | 5434 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
588 | 2 | 138 | 簇总电流Ain | ClusterIremain | 4 | 5404 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
589 | 2 | 139 | 充电均衡通道数 | chgBalance | 3 | 16 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
590 | 2 | 140 | 放电均衡通道数 | dischgBalance | 3 | 17 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
591 | 2 | 141 | 绝缘B+对PE电压 | Vins_p | 4 | 5405 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 0
592 | 2 | 142 | 绝缘B-对PE电压 | Vins_n | 4 | 5406 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 0
593 | 2 | 143 | 绝缘投切状态 | InsStatus | 4 | 5407 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 0
594 | 2 | 144 | 电池充放电状态 | BatStatus | 4 | 5408 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 0
595 | 2 | 145 | 绝缘版本 | InsVer | 3 | 1274 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
596 | 2 | 146 | Boot版本 | BootVer | 3 | 1278 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
597 | 3 | 0 | 最大电芯电压 | Umax | 4 | 5376 | 514 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
598 | 3 | 1 | 最大电芯电压ID | UmaxID | 4 | 5377 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
599 | 3 | 2 | 最小电芯电压 | Umin | 4 | 5378 | 514 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
600 | 3 | 3 | 最小电芯电压ID | UminID | 4 | 5379 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
601 | 3 | 4 | 最大电芯温度 | Tmax | 4 | 5380 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
602 | 3 | 5 | 最大电芯温度ID | TmaxID | 4 | 5381 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
603 | 3 | 6 | 最小电芯温度 | Tmin | 4 | 5382 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
604 | 3 | 7 | 最小电芯温度ID | TminID | 4 | 5383 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
605 | 3 | 8 | 最大极柱温度 | TpMax | 4 | 5384 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
606 | 3 | 9 | 最大极柱温度ID | TpMaxID | 4 | 5385 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
607 | 3 | 10 | 最大电芯压差 | UdMax | 4 | 5386 | 513 | 128 | 0.0001 | 0 |  | 0
608 | 3 | 11 | 最大电芯压差ID | UdMaxID | 4 | 5387 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
609 | 3 | 12 | 最大温升 | TrMax | 4 | 5388 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
610 | 3 | 13 | 最大温升ID | TrMaxID | 4 | 5389 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
611 | 3 | 14 | 最大pack电压 | UmMax | 4 | 5390 | 514 | 128 | 0.001 | 0 |  | 0
612 | 3 | 15 | 最大pack电压ID | UmMaxID | 4 | 5391 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
613 | 3 | 16 | 簇电压 | Udc | 4 | 5392 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
614 | 3 | 17 | 簇绝缘电阻 | RIns | 4 | 5393 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
615 | 3 | 18 | 簇正母线绝缘阻值 | RpIns | 4 | 5394 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
616 | 3 | 19 | 簇负母线绝缘阻值 | RnIns | 4 | 5395 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
617 | 3 | 20 | 漏电流 | ILeak | 4 | 5396 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
618 | 3 | 21 | 簇电流 | Idc | 4 | 5397 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
619 | 3 | 22 | TExt | TExt | 4 | 5398 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
620 | 3 | 23 | 高压箱正极柱温度 | ClusterT1 | 4 | 5399 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
621 | 3 | 24 | 高压箱负极柱温度 | ClusterT2 | 4 | 5400 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
622 | 3 | 25 | PCS正极柱温度 | ClusterT3 | 4 | 5401 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
623 | 3 | 26 | PCS负极柱温度 | ClusterT4 | 4 | 5402 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
624 | 3 | 27 | 内部环境温度 | ClusterT5 | 4 | 5403 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
625 | 3 | 28 | 簇总电流Ain | ClusterIremain | 4 | 5404 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
626 | 3 | 29 | 绝缘B+对PE电压 | Vins_p | 4 | 5405 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 0
627 | 3 | 30 | 绝缘B-对PE电压 | Vins_n | 4 | 5406 | 514 | 128 | 0.1 | 0 | V | 0
628 | 3 | 31 | 绝缘投切状态 | InsStatus | 4 | 5407 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 0
629 | 3 | 32 | 电池充放电状态 | BatStatus | 4 | 5408 | 514 | 128 | 1 | 0 | V | 0
630 | 3 | 33 | 最高Pack铜排温度 | TmcopperMax | 4 | 5409 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
631 | 3 | 34 | 最高Pack铜排温度ID | TmcopperMaxID | 4 | 5410 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
632 | 3 | 35 | 最低Pack铜排温度 | TmcopperMin | 4 | 5411 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
633 | 3 | 36 | 最低Pack铜排温度ID | TmcopperMinID | 4 | 5412 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
634 | 3 | 37 | nBC 调试数据A(修正前SOH) | debugReg5599 | 4 | 5599 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
635 | 3 | 38 | nBC 调试数据B(修正前SOC) | debugReg5600 | 4 | 5600 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
636 | 3 | 39 | nBC 最大单体电压对应SOC | debugReg5601 | 4 | 5601 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
637 | 3 | 40 | nBC 最小单体电压对应SOC | debugReg5602 | 4 | 5602 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
638 | 3 | 41 | nBC 平均单体电压对应SOC | debugReg5603 | 4 | 5603 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
639 | 3 | 42 | nBC 最高电池温度对应SOC | debugReg5604 | 4 | 5604 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
640 | 3 | 43 | nBC 最低电池温度对应SOC | debugReg5605 | 4 | 5605 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
641 | 3 | 44 | nBC 调试数据C(GT算法对应SOC) | debugReg5606 | 4 | 5606 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
642 | 3 | 45 | nBC 调试数据D(EKF算法对应SOC) | debugReg5607 | 4 | 5607 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
643 | 3 | 46 | nBC 预留SOC | debugReg5608 | 4 | 5608 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
644 | 3 | 47 | nBC 预留SOC | debugReg5609 | 4 | 5609 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
645 | 3 | 48 | nBC 预留SOC | debugReg5610 | 4 | 5610 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
646 | 3 | 49 | CAN和485自检状态 | can485Stat | 4 | 5680 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 300
647 | 3 | 50 | nBC 调试数据A(修正前SOH) | debugReg5599 | 4 | 5599 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
648 | 3 | 51 | nBC 调试数据B(修正前SOC) | debugReg5600 | 4 | 5600 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
649 | 3 | 52 | nBC 最大单体电压对应SOC | debugReg5601 | 4 | 5601 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
650 | 3 | 53 | nBC 最小单体电压对应SOC | debugReg5602 | 4 | 5602 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
651 | 3 | 54 | nBC 平均单体电压对应SOC | debugReg5603 | 4 | 5603 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
652 | 3 | 55 | nBC 最高电池温度对应SOC | debugReg5604 | 4 | 5604 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
653 | 3 | 56 | nBC 最低电池温度对应SOC | debugReg5605 | 4 | 5605 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
654 | 3 | 57 | nBC 调试数据C(GT算法对应SOC) | debugReg5606 | 4 | 5606 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
655 | 3 | 58 | nBC 调试数据D(EKF算法对应SOC) | debugReg5607 | 4 | 5607 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
656 | 3 | 59 | nBC 预留SOC | debugReg5608 | 4 | 5608 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
657 | 3 | 60 | nBC 预留SOC | debugReg5609 | 4 | 5609 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
658 | 3 | 61 | nBC 预留SOC | debugReg5610 | 4 | 5610 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
659 | 3 | 62 | CAN和485自检状态 | can485Stat | 4 | 5680 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 2
660 | 3 | 63 | 系统时间 | sysTime | 3 | 1 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
661 | 3 | 64 | 系统状态1 | sysStatus1 | 3 | 3 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
662 | 3 | 65 | 系统状态2 | sysStatus2 | 3 | 4 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
663 | 3 | 66 | 故障状态 | sysErrStatus | 3 | 5 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
664 | 3 | 67 | 故障状态2 | sysErrStatus2 | 3 | 6 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
665 | 3 | 68 | 告警状态 | sysAlmStatus | 3 | 7 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
666 | 3 | 69 | 告警状态2 | sysAlmStatus2 | 3 | 8 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
667 | 3 | 70 | BMU拨码或通信异常1 | sysComm1 | 3 | 9 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
668 | 3 | 71 | BMU拨码或通信异常2 | sysComm2 | 3 | 11 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
669 | 3 | 72 | sysTBreak | sysTBreak | 3 | 13 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
670 | 3 | 73 | DO状态 | sysDOStatus | 3 | 14 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
671 | 3 | 74 | DI状态 | sysDIStatus | 3 | 15 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
672 | 3 | 75 | 充电均衡通道数 | chgBalance | 3 | 16 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
673 | 3 | 76 | 放电均衡通道数 | dischgBalance | 3 | 17 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 0
674 | 3 | 77 | 系统预警状态 | sysPreAlmStatus | 3 | 18 | 514 | 128 | 1 | 0 |  | 300
675 | 3 | 78 | SOC | SOC | 3 | 1024 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
676 | 3 | 79 | SOH | SOH | 3 | 1025 | 514 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
677 | 3 | 80 | 直流功率 | Pdc | 3 | 1026 | 513 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
678 | 3 | 81 | 剩余电量 | ERemain | 3 | 1027 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
679 | 3 | 82 | 累计充电电量 | ECharge | 3 | 1029 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
680 | 3 | 83 | 累计放电电量 | EDischarge | 3 | 1031 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
681 | 3 | 84 | 当前充电电量 | ECurCharge | 3 | 1033 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
682 | 3 | 85 | 当前放电电量 | ECurDischarge | 3 | 1035 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
683 | 3 | 86 | 当前剩余容量 | CapRemain | 3 | 1037 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
684 | 3 | 87 | 当前输入容量 | CapCurCharge | 3 | 1039 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
685 | 3 | 88 | 当前输出容量 | CapCurDischarge | 3 | 1041 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
686 | 3 | 89 | 累计输入容量 | CapCharge | 3 | 1043 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
687 | 3 | 90 | 累计输出容量 | CapDischarge | 3 | 1045 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 0
688 | 3 | 91 | 累计充电时间 | TCharge | 3 | 1047 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
689 | 3 | 92 | 累计放电时间 | TDischarge | 3 | 1049 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
690 | 3 | 93 | 当前充电时间 | TCurCharge | 3 | 1051 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
691 | 3 | 94 | 当前放电时间 | TCurDischarge | 3 | 1053 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
692 | 3 | 95 | 累计充电次数 | CountCharge | 3 | 1055 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
693 | 3 | 96 | 累计放电次数 | CountDischarge | 3 | 1057 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
694 | 3 | 97 | 充电开始时间 | 充电开始时间 | 3 | 1059 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
695 | 3 | 98 | 充电停止时间 | 充电停止时间 | 3 | 1061 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
696 | 3 | 99 | 放电开始时间 | 放电开始时间 | 3 | 1063 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
697 | 3 | 100 | 放电停止时间 | 放电停止时间 | 3 | 1065 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
698 | 3 | 101 | 累计充放电循环次数 | CountLoopChgAndDis | 3 | 1067 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 300
699 | 3 | 102 | 深度放电次数 | CountDeepDisCharge | 3 | 1069 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 300
700 | 3 | 103 | 系统保护次数 | CountSysProtect | 3 | 1071 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 300
701 | 3 | 104 | 自放电率 | SelfDisChargeRate | 3 | 1073 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 | % | 300
702 | 3 | 105 | 累计充放电循环次数 | CountLoopChgAndDis | 3 | 1067 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 |  | 2
703 | 3 | 106 | 深度放电次数 | CountDeepDisCharge | 3 | 1069 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 2
704 | 3 | 107 | 系统保护次数 | CountSysProtect | 3 | 1071 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 2
705 | 3 | 108 | 自放电率 | SelfDisChargeRate | 3 | 1073 | 17410 | 128 | 0.1 | 0 | % | 2
706 | 3 | 109 | 预充结束时间定值 | PreChgT | 3 | 5358 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
707 | 3 | 110 | 预充结束电流定值 | PreChgI | 3 | 5359 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
708 | 3 | 111 | 预留传感器量程 | PreSensorRg | 3 | 5360 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
709 | 3 | 112 | 额定安时数 | RateAH | 3 | 5361 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
710 | 3 | 113 | 充放电电流检测死区值 | IStaTH | 3 | 5362 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
711 | 3 | 114 | 簇电池充满回差 | VFulDF | 3 | 5363 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
712 | 3 | 115 | 簇电池放空回差 | VEmpDF | 3 | 5364 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
713 | 3 | 116 | 环控温度回差 | EvmDfT | 3 | 5365 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
714 | 3 | 117 | 环控温度上限 | TEvmH | 3 | 5366 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
715 | 3 | 118 | 环控温度下限 | TEvmL | 3 | 5367 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
716 | 3 | 119 | soc上限（原soc下限） | SocH | 3 | 5368 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
717 | 3 | 120 | soc下限（原soc下下限） | SocL | 3 | 5369 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
718 | 3 | 121 | 高压箱极柱高温告警值 | CPoleTH | 3 | 5370 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
719 | 3 | 122 | 高压箱极柱高温保护值 | CPoleTHH | 3 | 5371 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
720 | 3 | 123 | 簇绝缘电阻告警值 | ClusterRInsH | 3 | 5372 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
721 | 3 | 124 | 漏电流告警值 | ClusterCurLeakH | 3 | 5373 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
722 | 3 | 125 | 电芯欠压自杀延迟 | CellUdH | 3 | 5374 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
723 | 3 | 126 | 电芯欠压自杀阈值 | CellUdHH | 3 | 5375 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
724 | 3 | 127 | 电芯过压告警值 | CellVolH | 3 | 5376 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
725 | 3 | 128 | 电芯过压保护值 | CellVolHH | 3 | 5377 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
726 | 3 | 129 | 电芯欠压告警值 | CellVolL | 3 | 5378 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
727 | 3 | 130 | 电芯欠压保护值 | CellVolLL | 3 | 5379 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 |  | 0
728 | 3 | 131 | 充电高温告警值 | PackTH | 3 | 5380 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
729 | 3 | 132 | 充电高温保护值 | PackTHH | 3 | 5381 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
730 | 3 | 133 | 放电低温告警值 | PackTL | 3 | 5382 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
731 | 3 | 134 | 放电低温保护值 | PackTLL | 3 | 5383 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
732 | 3 | 135 | 电芯温差告警值 | PackTdH | 3 | 5384 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
733 | 3 | 136 | 电芯温差保护值 | PackTdHH | 3 | 5385 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
734 | 3 | 137 | 电芯温升告警值 | PackTrH | 3 | 5386 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
735 | 3 | 138 | 电芯温升保护值 | PackTrHH | 3 | 5387 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
736 | 3 | 139 | Pack极柱温度告警值 | PoleTH | 3 | 5388 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
737 | 3 | 140 | Pack极柱温度保护值 | PoleTHH | 3 | 5389 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
738 | 3 | 141 | 充放电过流告警值 | ClusterCurH | 3 | 5390 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
739 | 3 | 142 | 充放电过流保护值 | ClusterCurHH | 3 | 5391 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
740 | 3 | 143 | 短路电流保护值 | ClusterCurShort | 3 | 5392 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
741 | 3 | 144 | 簇过压告警值 | ClusterVolH | 3 | 5393 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
742 | 3 | 145 | 簇过压保护值 | ClusterVolHH | 3 | 5394 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
743 | 3 | 146 | 簇欠压告警值 | ClusterVolL | 3 | 5395 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
744 | 3 | 147 | 簇欠压保护值 | ClusterVolLL | 3 | 5396 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
745 | 3 | 148 | 簇绝缘电阻保护值 | ClusterRIns | 3 | 5397 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
746 | 3 | 149 | 漏电流保护值 | ClusterCurLeak | 3 | 5398 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
747 | 3 | 150 | 告警延时值 | ClusterTAlm | 3 | 5399 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
748 | 3 | 151 | 保护延时值 | ClusterTErr | 3 | 5400 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
749 | 3 | 152 | 簇电池额定电量 | ClusterE | 3 | 5401 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
750 | 3 | 153 | 簇电池校正电量 | ClusterEAdj | 3 | 5402 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
751 | 3 | 154 | 簇电池剩余电量 | ClusterEremain | 3 | 5403 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
752 | 3 | 155 | 充放电额定电流值 | ClusterIe | 3 | 5404 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
753 | 3 | 156 | 电流传感器量程 | ClusterCurRange | 3 | 5405 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
754 | 3 | 157 | 漏电流传感器量程 | ClusterILeakRg | 3 | 5406 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
755 | 3 | 158 | 电压传感器量程 | ClusterVolRange | 3 | 5407 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
756 | 3 | 159 | 电池均衡控制模式 | BalnceMask | 3 | 5408 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
757 | 3 | 160 | 均衡配置 | BalanceConfig | 3 | 5409 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
758 | 3 | 161 | 均衡启动差值 | BalnceStartDiff | 3 | 5410 | 514 | 129 | 0.1 | 0 |  | 0
759 | 3 | 162 | 簇Pack个数 | ClusterBmuNum | 3 | 5411 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
760 | 3 | 163 | Pack电芯个数 | BmuCellNum | 3 | 5412 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
761 | 3 | 164 | Pack温度个数 | BmuPackTNum | 3 | 5413 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
762 | 3 | 165 | 极柱温度个数 | BmuPoleTNum | 3 | 5414 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
763 | 3 | 166 | 告警屏蔽位 | ClusterAlmMask | 3 | 5415 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
764 | 3 | 167 | 故障屏蔽位 | ClusterErrMask | 3 | 5416 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
765 | 3 | 168 | 功能使能状态 | FuncMask | 3 | 5417 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
766 | 3 | 169 | IP | IP | 3 | 5418 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
767 | 3 | 170 | ServerIP | ServerIP | 3 | 5420 | 17410 | 129 | 1 | 0 |  | 0
768 | 3 | 171 | Data屏蔽位1 | DataBlock1 | 3 | 5422 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
769 | 3 | 172 | Data屏蔽位2 | DataBlock2 | 3 | 5423 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
770 | 3 | 173 | Data屏蔽位3 | DataBlock3 | 3 | 5424 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
771 | 3 | 174 | Data屏蔽位4 | DataBlock4 | 3 | 5425 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
772 | 3 | 175 | Err屏蔽位1 | ErrBlock1 | 3 | 5426 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
773 | 3 | 176 | Err屏蔽位2 | ErrBlock2 | 3 | 5427 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
774 | 3 | 177 | Warn屏蔽位1 | WarnBlock1 | 3 | 5428 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
775 | 3 | 178 | Warn屏蔽位2 | WarnBlock2 | 3 | 5429 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
776 | 3 | 179 | 功能使能状态2 | FuncMask2 | 3 | 5430 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
777 | 3 | 180 | 簇电压放空充满回差 | CVFulDF | 3 | 5431 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 0
778 | 3 | 181 | 单体电池电压过压锁定值 | CellOVLevel3 | 3 | 5435 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
779 | 3 | 182 | 单体电池电压过充跳QF值 | CellOCP | 3 | 5436 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
780 | 3 | 183 | 单体电池电压低压锁定值 | CellUVLevel3 | 3 | 5437 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
781 | 3 | 184 | 单体电池电压低压跳QF值 | CellODisCP | 3 | 5438 | 514 | 129 | 0.0001 | 0 | V | 300
782 | 3 | 185 | 模组温度充电高温锁定值 | ModuleCOTLevel3 | 3 | 5439 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
783 | 3 | 186 | 模组温度放电高温告警值 | ModuleDisCOTLevel1 | 3 | 5440 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
784 | 3 | 187 | 模组温度放电高温保护值 | ModuleDisCOTLevel2 | 3 | 5441 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
785 | 3 | 188 | 模组温度放电高温锁定值 | ModuleDisCOTLevel3 | 3 | 5442 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
786 | 3 | 189 | 模组温度充电低温锁定值 | ModuleCUTLevel3 | 3 | 5443 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
787 | 3 | 190 | 模组温度放电低温告警值 | ModuleDisCUTLevel1 | 3 | 5444 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
788 | 3 | 191 | 模组温度放电低温保护值 | ModuleDisCUTLevel2 | 3 | 5445 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
789 | 3 | 192 | 模组温度放电低温锁定值 | ModuleDisCUTLevel3 | 3 | 5446 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
790 | 3 | 193 | PACK极柱温度高温锁定值 | PackPoleOTLevel3 | 3 | 5447 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
791 | 3 | 194 | 簇极柱温度高温锁定值 | ModulePoleOTLevel3 | 3 | 5448 | 513 | 129 | 0.1 | 0 |  | 300
792 | 3 | 195 | 电流过流锁定值 | CurLevel3 | 3 | 5449 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
793 | 3 | 196 | 合闸有交流功耗 | SwitchONACPower | 3 | 5450 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
794 | 3 | 197 | 合闸无交流功耗 | SwitchPower | 3 | 5451 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
795 | 3 | 198 | 分闸功耗 | SwitchOFFPower | 3 | 5452 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
796 | 3 | 199 | BMU功耗 | BMUPower | 3 | 5453 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
797 | 3 | 200 | PCS无AC，开机时功耗 | NoAcPCSOnPower | 3 | 5454 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
798 | 3 | 201 | PCS无AC，关机时功耗 | NoAcPCSOffPower | 3 | 5455 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 300
799 | 3 | 202 | 合闸有交流功耗 | SwitchONACPower | 3 | 5450 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
800 | 3 | 203 | 合闸无交流功耗 | SwitchPower | 3 | 5451 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
801 | 3 | 204 | 分闸功耗 | SwitchOFFPower | 3 | 5452 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
802 | 3 | 205 | BMU功耗 | BMUPower | 3 | 5453 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
803 | 3 | 206 | PCS无AC，开机时功耗 | NoAcPCSOnPower | 3 | 5454 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
804 | 3 | 207 | PCS无AC，关机时功耗 | NoAcPCSOffPower | 3 | 5455 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 2
805 | 3 | 208 | U屏蔽位 | UBlock | 3 | 5432 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 1
806 | 3 | 209 | U屏蔽位2 | UBlock2 | 3 | 5433 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 1
807 | 3 | 210 | U屏蔽位3 | UBlock3 | 3 | 5434 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 1
808 | 3 | 211 | U屏蔽位4 | UBlock4 | 3 | 5435 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 1
809 | 3 | 212 | T屏蔽位 | TBlock | 3 | 5436 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 1
810 | 3 | 213 | T屏蔽位2 | TBlock2 | 3 | 5437 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 1
811 | 3 | 214 | T屏蔽位3 | TBlock3 | 3 | 5438 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 1
812 | 3 | 215 | T屏蔽位4 | TBlock4 | 3 | 5439 | 514 | 129 | 1 | 0 |  | 1
813 | 3 | 216 | 绝缘版本 | InsVer | 3 | 1274 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0
814 | 3 | 217 | Boot版本 | BootVer | 3 | 1278 | 17410 | 128 | 1 | 0 |  | 0