## 点表
CMU-V2与网关通讯数据点表
参数 | 每个BMU的单体电压数量 |  | 16 | BMU数量 | 14 | 电池包模组温度个数 | 6 | 极柱温度个数 | 2
4字节顺序：小端格式,低寄存器地址数据在前
序号 | 含义 | 功能码 | 地址 | 字节数 | 格式 | 推荐范围及单位 | 读写 | 引至设备 | 备注
nCMU 16位操作-内部寄存器:读多个寄存器(03)
系统时间和状态
1 | 系统时间 | 0x03 | 1 | 4 | 无符号整数 | 单位:秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU | 0x01
2 | nBC系统状态寄存器1 | 0x03 | 3 | 2 | 无符号整数 | Bit0: 系统总故障，0正常，1故障 Bit1：系统总报警，0正常，1报警 Bit2: 充满，0未充满，1充满 Bit3: 放空，0未放空，1放空 Bit4: 系统初始化，0已初始化，1未初始化 Bit5：CAN通讯，0正常,1离线 Bit6: 均衡，0非均衡状态，1均衡状态 Bit7：充电，0非充电状态，1充电状态 Bit8：放电，0非放电状态，1放电状态 Bit9：停机，0非停机状态，1停机状态 Bit10: 升级标志，0正常运行，1正在升级 Bit11: 绝缘检测板通讯，0正常,1离线 Bit12: 自检状态，0:正常，1故障(预留) Bit13: nBMU拨码异常，0:正常，1异常(预留) Bit14: nBMU故障，0:正常，1故障(预留) Bit15: 并网状态，0:离网，1:并网(预留) | 只读 | nCMU
3 | nBC系统状态寄存器2 | 0x03 | 4 | 2 | 无符号整数 | Bit0: IO控制闭锁状态(预留)，0:闭锁(不允许操作)，1:未闭锁 Bit1-Bit15:备用 | 只读 | nCMU
4 | nBC保护状态位1 | 0x03 | 5 | 2 | 无符号整数 | Bit0：nBC电池单体过压保护，1为动作，0为复归； Bit1：nBC电池单体欠压保护，1为动作，0为复归； Bit2：nBC电池单体高温保护，1为动作，0为复归； Bit3：nBC电池单体低温保护，1为动作，0为复归； Bit4：nBC电池单体温升保护，1为动作，0为复归(预留)； Bit5：nBC电池单体温差保护，1为动作，0为复归(预留)； Bit6：nBC电池包极柱高温保护，1为动作，0为复归； Bit7：nBC充放电流过负荷保护，1为动作，0为复归； Bit8：nBC短路电流保护，1为动作，0为复归； Bit9：nBC电池簇过压保护，1为动作，0为复归； Bit10：nBC电池簇欠压保护，1为动作，0为复归； Bit11：nBC母线绝缘保护，1动作，0复归； Bit12：nBC母线漏电流保护，1动作，0复归； Bit13: 簇极柱高温保护，1为动作，0为复归； Bit14：过放(SOC过低)保护，1为动作，0为复归(预留)； Bit15：单体压差过大保护，1为动作，0为复归(预留)； | 只读 | nCMU
5 | nBC保护状态位2 | 0x03 | 6 | 2 | 无符号整数 | Bit0：烟感保护，1为动作，0为复归； Bit1：水浸保护，1为动作，0为复归； Bit2：消防保护，1为动作，0为复归； Bit3：急停保护，1为动作，0为复归； Bit4-Bit15: 保留 | 只读 | nCMU
6 | nBC报警状态位1 | 0x03 | 7 | 2 | 无符号整数 | Bit0：nBC电池单体过压告警，1为告警，0为正常； Bit1：nBC电池单体欠压告警，1为告警，0为正常； Bit2：nBC电池单体高温告警，1为告警，0为正常； Bit3：nBC电池单体低温告警，1为告警，0为正常； Bit4：nBC电池单体瞬时温升告警，1为告警，0为正常(预留)； Bit5：nBC电池单体温差过大告警，1为告警，0为正常(预留)； Bit6：nBC电池包极柱高温告警，1为告警，0为正常； Bit7：nBC充放电电流过负荷告警，1为告警，0为正常； Bit8：nBMU故障告警，1为告警，0位正常； Bit9：nBC电池簇过压告警，1为告警，0为正常； Bit10：nBC电池簇欠压告警，1为告警，0为正常； Bit11：nBC母线绝缘告警，1为告警，0为正常(预留)； Bit12：漏电流告警，1为告警，0为正常(预留)； Bit13：簇极柱高温告警，1为告警，0为正常 Bit14：过放(SOC过低)告警，1为告警，0为正常(预留)； Bit15：单体压差过大告警，1为告警，0为正常(预留)； | 只读 | nCMU
7 | nBC报警状态位2 | 0x03 | 8 | 2 | 无符号整数 | Bit0：nBMU拨码异常告警，1为告警，0为正常(预留)； Bit1：电池包电压采集线束断线告警，1为告警，0为正常； Bit2：电池包温度采集线束断线告警，1为告警，0为正常； Bit3：簇极柱温度采集线束断线告警，1为告警，0为正常； Bit4：电压传感器断线告警，1为告警，0为正常(预留)； Bit5：预留传感器断线告警，1为告警，0为正常(预留)； Bit6: 断路器拒动告警，1为告警，0为正常； Bit7: 接触器拒动告警，1为告警，0为正常； Bit8：簇间压差过大告警,1为告警，0为正常(预留)； Bit9-Bit15: 保留 | 只读 | nCMU
8 | nBMU通讯状态1 | 0x03 | 9 | 4 | 无符号整数 | Bit0：nBMU1通讯状态，1为在线，0为离线； … … … … Bit31：nBMU32通讯状态，1为在线，0为离线； | 只读 | nCMU
9 | nBMU通讯状态2 | 0x03 | 11 | 4 | 无符号整数 | Bit0：nBMU33通讯状态，1为在线，0为离线； … Bit27：nBMU60通讯状态，1为在线，0为离线； Bit28-Bit31：保留 | 只读 | nCMU
10 | nBC 簇极柱温度断线状态 | 0x03 | 13 | 2 | 无符号整数 | Bit0：nBP1 1#簇极柱温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit1：nBP1 2#簇极柱温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit2：nBP1 3#簇极柱温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit3：nBP1 4#簇极柱温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit4：nBP1 5#簇极柱温度采集线束断线，0正常，1断线； 其它：预留 | 只读 | nCMU
11 | nBC DO状态 | 0x03 | 14 | 2 | 无符号整数 | bit0: QF直流断路器控制输出状态 bit1: KM+正直流接触器控制输出状态 bit2: KM-负直流接触器控制输出状态 bit3: KMR预充电阻投切接触器控制输出状态 bit4: 簇电池故障干接点输出状态 bit5: 充电指示继电器输出状态 bit6: 放电指示继电器输出状态 bit7: 系统运行指示继电器输出状态 bit8: BMU供电NMOS控制输出状态(预留) bit9: 簇电池告警干接点输出状态 bit10: 风扇控制继电器输出状态 bit11: 预留继电器1输出状态 bit12: 预留继电器2(充满干接点) bit13: 预留继电器3(放空干接点) bit14: 预留继电器4(电操合闸控制输出) bit15: 预留继电器5(电操分闸控制输出) | 只读 | nCMU
12 | nBC DI状态 | 0x03 | 15 | 2 | 无符号整数 | bit0: 断路器QF状态 bit1: 接触器KMP状态 bit2: 接触器KMN状态 bit3: 接触器KMR状态 bit4: CCU告警输入(烟感输人) bit5: M/S 主/从选择输入 bit6: 预留DIN1(水浸输入) bit7: 预留DIN2(消防输入) bit8: 预留DIN3(急停输入) bit9-bit15:预留 | 只读 | nCMU
13 | 当前充电均衡通道数 | 0x03 | 16 | 2 | 无符号整数 | 0-255 | 只读 | nCMU
14 | 当前放电均衡通道数 | 0x03 | 17 | 2 | 无符号整数 | 0-255 | 只读 | nCMU
nBMU电压断线状态------BMU数量:(m)
1 | nBP1 电压采集线束断线状态 | 0x03 | 256 | 2 | 无符号数 | Bit0：nBP1 B1+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit1：nBP1 B2+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit2：nBP1 B3+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit3：nBP1 B4+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit4：nBP1 B5+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit5：nBP1 B6+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit6：nBP1 B7+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit7：nBP1 B8+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit8：nBP1 B9+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit9：nBP1 B10+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit10：nBP1 B11+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit11：nBP1 B12+电压采集线束断线，0正常，1断线； Bit12：nBP1 B13+电压采集线束断线，0正常，1断线(预留)； Bit13：nBP1 B14+电压采集线束断线，0正常，1断线(预留)； Bit14：nBP1 B15+电压采集线束断线，0正常，1断线(预留)； Bit15：nBP1 B16+电压采集线束断线，0正常，1断线(预留)； | 只读 | nCMU | 0x100
2 | nBP2 电压采集线束断线状态 | 0x03 | 257 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
… | … | … | … | … | … | … | … | …
13 | nBP(m-1) 电压采集线束断线状态 | 0x03 | 268 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
14 | nBP(m) 电压采集线束断线状态 | 0x03 | 269 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
nBMU温度断线状态------BMU数量:(m)
1 | nBP1 温度采集线束断线状态 | 0x03 | 270 | 2 | 无符号数 | Bit0：nBP1 1#模组温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit1：nBP1 2#模组温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit2：nBP1 3#模组温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit3：nBP1 4#模组温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit4：nBP1 正极柱温度采集线束断线，0正常，1断线； Bit5：nBP1 负极柱温度采集线束断线，0正常，1断线； 其它位预留 | 只读 | nCMU
2 | nBP2 温度采集线束断线状态 | 0x03 | 271 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
… | … | … | … | … | … | … | … | …
13 | nBP(m-1) 温度采集线束断线状态 | 0x03 | 282 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
14 | nBP(m) 温度采集线束断线状态 | 0x03 | 283 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
nBMU运行状态------BMU数量:(m)
1 | nBP1 BMU运行状态 | 0x03 | 284 | 2 | 无符号数 | Bit0：拨码开关异常告警，0：正常，1：告警； Bit1：CAN通信地址锁定状态，0：正常，1：锁定； 其它：保留 | 只读 | nCMU
2 | nBP2 BMU运行状态 | 0x03 | 285 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
… | … |  | … | … | … | … | … | …
13 | nBP(m-1) BMU运行状态 | 0x03 | 296 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
14 | nBP(m) BMU运行状态 | 0x03 | 297 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
nBMU故障状态/统计------BMU数量:(m)
1 | nBP1 BMU故障状态 | 0x03 | 298 | 2 | 无符号数 | Bit0-Bit6：保留； Bit7：采样芯片故障2，0：正常，1：故障； Bit8：采样芯片故障1，0：正常，1：故障； Bit9-Bit12：保留； Bit13：断线故障，0：正常，1：故障； Bit14：单体过压，0：正常，1：故障； Bit15：单体欠压，0：正常，1：故障； | 只读 | nCMU
2 | nBP2 BMU故障状态 | 0x03 | 299 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
… | … |  | … | … | … | … | … | …
13 | nBP(m-1) BMU故障状态 | 0x03 | 310 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
14 | nBP(m) BMU故障状态 | 0x03 | 311 | 2 | 无符号数 | 同上 | 只读 | nCMU
系统能量参数
1 | nBC SOC | 0x03 | 1024 | 2 | 无符号整数 | 百分比，精度:0.1% | 只读 | nCMU | 0x400
2 | nBC SOH | 0x03 | 1025 | 2 | 无符号整数 | 百分比，精度:0.1% | 只读 | nCMU
3 | nBC 直流功率 | 0x03 | 1026 | 2 | 有符号整数 | 单位：0.1kW | 只读 | nCMU
4 | nBC 当前剩余电量 | 0x03 | 1027 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1kW，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
5 | nBC 累计充电量 | 0x03 | 1029 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1kW，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
6 | nBC 累计放电量 | 0x03 | 1031 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1kW，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
7 | nBC 当前充电电量 | 0x03 | 1033 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1kW，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
8 | nBC 当前放电电量 | 0x03 | 1035 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1kW，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
9 | nBC 当前剩余库伦 | 0x03 | 1037 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1Ah，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
10 | nBC 当前输入库伦 | 0x03 | 1039 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1Ah，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
11 | nBC 当前输出库伦 | 0x03 | 1041 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1Ah，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
12 | nBC 累计输入库伦 | 0x03 | 1043 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1Ah，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
13 | nBC 累计输出库伦 | 0x03 | 1045 | 4 | 无符号整数 | 单位：0.1Ah，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
14 | nBC 累计充电时间 | 0x03 | 1047 | 4 | 无符号整数 | 单位：秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
15 | nBC 累计放电时间 | 0x03 | 1049 | 4 | 无符号整数 | 单位：秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
16 | nBC 当前充电时间 | 0x03 | 1051 | 4 | 无符号整数 | 单位：秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
17 | nBC 当前放电时间 | 0x03 | 1053 | 4 | 无符号整数 | 单位：秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
18 | nBC 累计充电次数 | 0x03 | 1055 | 4 | 无符号整数 | 单位:次，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
19 | nBC 累计放电次数 | 0x03 | 1057 | 4 | 无符号整数 | 单位:次，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
20 | nBC 充电开始时间 | 0x03 | 1059 | 4 | 无符号整数 | Linux秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
21 | nBC 充电停止时间 | 0x03 | 1061 | 4 | 无符号整数 | Linux秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
22 | nBC 放电开始时间 | 0x03 | 1063 | 4 | 无符号整数 | Linux秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
23 | nBC 放电停止时间 | 0x03 | 1065 | 4 | 无符号整数 | Linux秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU
版本信息------BMU数量:(m)
1 | nINS 绝缘检测板软件版本号 | 0x03 | 1274 | 4 | 无符号整数 | Hex格式：XX.XX.XX.XX，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU | 0x4FA
2 | nCMU Modbus协议版本号 | 0x03 | 1276 | 4 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
3 | nCMU Boot软件版本号 | 0x03 | 1278 | 4 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
4 | nCMU App软件版本号 | 0x03 | 1280 | 4 | 无符号整数 | Hex格式：XX.XX.XX.XX，小端格式(Little-endian byte swap) | 只读 | nCMU | 0x500
5 | nBP1 BMU软件版本号 | 0x03 | 1282 | 4 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
6 | nBP2 BMU软件版本号 | 0x03 | 1284 | 4 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
… | … |  | … | … | … | … | … | …
17 | nBP(m-1) BMU软件版本号 | 0x03 | 1306 | 4 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
18 | nBP(m) BMU软件版本号 | 0x03 | 1308 | 4 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
BMU均衡信息------BMU数量:(m)
1 | nBP1电池侧DC/DC电流 | 0x03 | 2304 | 2 | 有符号整数 | mA | 只读 | nCMU | 0x900
2 | nBP1母线24V电压 | 0x03 | 2305 | 2 | 无符号整数 | mV | 只读 | nCMU
3 | nBP1通道故障(闭锁)状态 | 0x03 | 2306 | 2 | 无符号整数 | 故障(闭锁)状态,Bit0-Bit15：1，故障/闭锁；0，正常 | 只读 | nCMU
4 | nBP1均衡状态 | 0x03 | 2307 | 2 | 无符号整数 | 均衡状态,Bit0-Bit15：1，开启；0，关闭 | 只读 | nCMU
5 | nBP1均衡模式/电流 | 0x03 | 2308 | 2 | 无符号整数 | (高8bit:均衡设置电流int8,0.1A;低8bit:当前均衡模式) | 只读 | nCMU
… | … |  | … | … | … | … | … | …
66 | nBP(m)电池侧DC/DC电流 | 0x03 | 2369 | 2 | 有符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
67 | nBP(m)母线24V电压 | 0x03 | 2370 | 2 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
68 | nBP(m)通道故障(闭锁)状态 | 0x03 | 2371 | 2 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
69 | nBP(m)均衡状态 | 0x03 | 2372 | 2 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
70 | nBP(m)均衡模式/电流 | 0x03 | 2373 | 2 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
BMU统计信息------BMU数量:(m);电池包单体个数:(n)
1 | nBP1通信丢帧计数(CAN) | 0x03 | 2560 | 2 | 无符号整数 | CAN通信丢帧计数(帧数) | 只读 | nCMU | 0xA00
… | … | … | … | … | … | … | 只读 | nCMU
14 | nBP(m)通信丢帧计数(CAN) | 0x03 | 2573 | 2 | 无符号整数 | 同上 | 只读 | nCMU
1 | BP1 B1充电均衡Ah | 0x03 | 2574 | 2 | 无符号整数 | BP1 B1充电均衡Ah，1Ah | 只读 | nCMU
2 | BP1 B1放电均衡Ah | 0x03 | 2575 | 2 | 无符号整数 | BP1 B1放电均衡Ah，1Ah | 只读 | nCMU
… | … | … | … | … | … | … | … | …
31 | BP1 Bn充电均衡Ah | 0x03 | 2604 | 2 | 无符号整数 | BP1 Bn充电均衡Ah，1Ah | 只读 | nCMU
32 | BP1 Bn放电均衡Ah | 0x03 | 2605 | 2 | 无符号整数 | BP1 Bn放电均衡Ah，1Ah | 只读 | nCMU
…
417 | BPm B1充电均衡Ah | 0x03 | 2990 | 2 | 无符号整数 | BPm B1充电均衡Ah，1Ah | 只读 | nCMU
418 | BPm B1放电均衡Ah | 0x03 | 2991 | 2 | 无符号整数 | BPm B1放电均衡Ah，1Ah | 只读 | nCMU
… | … | … | … | … | … | … | … | …
447 | BPm Bn充电均衡Ah | 0x03 | 3020 | 2 | 无符号整数 | BPm Bn充电均衡Ah，1Ah | 只读 | nCMU
448 | BPm Bn放电均衡Ah | 0x03 | 3021 | 2 | 无符号整数 | BPm Bn放电均衡Ah，1Ah | 只读 | nCMU
SOC-V表
1 | 系统SOC-V表 | 0x03 | 4096 | 102*2 | 无符号整数 | 保留 | 读/写 | nCMU | 0x1000
事件信息
1 | nCMU 新事件条数 | 0x03 | 8192 | 2 | 无符号整数 | CMU 新事件条数(从上电/清除事件时刻开始计) | 只读 | nCMU | 0x2000
2 | nCMU 铁电中的事件条数:(m) | 0x03 | 8193 | 2 | 无符号整数 | 铁电中的事件条数:(m) | 只读 | nCMU
3 | nCMU 事件 | 0x03 | 8194 | m*16 | 见SOE | 每条事件8个寄存器，单次最大读取15条(240字节)，详见SOE表 | 只读 | nCMU
配置参数
1 | nBC 预充结束时间定值 | 0x03 | 5358 | 2 | 无符号整数 | 1s，默认60s，范围1-300s | 读写 | nCMU(内部使用) | 0x14EE
2 | nBC 预充结束电流定值 | 0x03 | 5359 | 2 | 无符号整数 | 0.1A，默认10A，范围1-50A | 读写 | nCMU(内部使用)
3 | nBC 预留传感器量程 | 0x03 | 5360 | 2 | 无符号整数 | 保留 | 读写 | nCMU(内部使用) | 0x14F0
4 | nBC 簇电池额定Ah数 | 0x03 | 5361 | 2 | 无符号整数 | 0.1Ah，默认120Ah，范围：0-600Ah | 读写 | nCMU(内部使用)
5 | nBC 簇电池充放电状态检测电流死区阈值 | 0x03 | 5362 | 2 | 无符号整数 | 0.1A，默认5A，范围：1-20A | 读写 | nCMU(内部使用)
6 | nBC 簇电池充满回差值 | 0x03 | 5363 | 2 | 无符号整数 | 0.1mV,默认200mV，范围：50-500mV | 读写 | nCMU(内部使用)
7 | nBC 簇电池放空回差值 | 0x03 | 5364 | 2 | 无符号整数 | 0.1mV,默认200mV，范围：50-500mV | 读写 | nCMU(内部使用)
8 | nBC 环控温度回差值 | 0x03 | 5365 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认5℃，范围：0-10℃ | 读写 | nCMU | 0x14F5
9 | nBC 环控温度上限值 | 0x03 | 5366 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认35℃，范围：25-50℃ | 读写 | nCMU
10 | nBC 环控温度下限值 | 0x03 | 5367 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认10℃，范围：0-25℃ | 读写 | nCMU
11 | nBC 簇电池过放(SOC)下限告警值 | 0x03 | 5368 | 2 | 无符号整数 | 0.1%，默认10%，范围：5%-20% | 读写 | nCMU
12 | nBC 簇电池过放(SOC)下下限保护值 | 0x03 | 5369 | 2 | 无符号整数 | 0.1%，默认2%，范围：0%-10% | 读写 | nCMU
13 | nBC 簇极柱温度越上限告警值 | 0x03 | 5370 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认50℃，范围：25-55℃ | 读写 | nCMU
14 | nBC 簇极柱温度越上上限保护值 | 0x03 | 5371 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认60℃，范围：55-75℃ | 读写 | nCMU
15 | nBC 簇电池绝缘电阻告警值 | 0x03 | 5372 | 2 | 无符号整数 | 1K，默认50K，范围20-100KΩ | 读写 | nCMU
16 | nBC 簇电池漏电流告警值 | 0x03 | 5373 | 2 | 无符号整数 | 0.1mA，默认5mA，范围0-20mA | 读写 | nCMU
17 | nBC 单体欠压自杀延时 | 0x03 | 5374 | 2 | 无符号整数 | 1s，默认1800s，范围：1s-36000s | 读写 | nCMU
18 | nBC 单体欠压自杀阈值 | 0x03 | 5375 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V，默认2.6V，范围：0.05V-3.0V | 读写 | nCMU
19 | nBC 单体电池电压越上限告警值 | 0x03 | 5376 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V，默认3.55V，范围：3.00-4.20V | 读写 | nCMU | 0x1500
20 | nBC 单体电池电压越上上限保护值 | 0x03 | 5377 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V，默认3.65V，范围：3.30-4.20V | 读写 | nCMU
21 | nBC 单体电池电压越下限告警值 | 0x03 | 5378 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V，默认2.8V，范围：1.80-3.30V | 读写 | nCMU
22 | nBC 单体电池电压越下下限保护值 | 0x03 | 5379 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V，默认2.6V，范围：1.80-3.00V | 读写 | nCMU
23 | nBC 单体电池温度越上限告警值 | 0x03 | 5380 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认45℃，范围：20-70℃ | 读写 | nCMU
24 | nBC 单体电池温度越上上限保护值 | 0x03 | 5381 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认55℃，范围：55-70℃ | 读写 | nCMU
25 | nBC 单体电池温度越下限告警值 | 0x03 | 5382 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认5℃，范围：-15-20℃ | 读写 | nCMU
26 | nBC 单体电池温度越下下限保护值 | 0x03 | 5383 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认-5℃，范围：-15-0℃ | 读写 | nCMU
27 | nBC 单体电池温差越上限告警值 | 0x03 | 5384 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认10℃，范围：3-20℃ | 读写 | nCMU
28 | nBC 单体电池温差越上上限保护值 | 0x03 | 5385 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认14℃，范围：10-20℃ | 读写 | nCMU
29 | nBC 单体电池温升越上限告警值 | 0x03 | 5386 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃/Min，默认4℃/Min，范围：0-12℃ | 读写 | nCMU
30 | nBC 单体电池温升越上上限保护值 | 0x03 | 5387 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃/Min，默认6℃/Min，范围：8-12℃ | 读写 | nCMU
31 | nBC Pack极柱温度越上限告警值 | 0x03 | 5388 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认50℃，范围：25-75℃ | 读写 | nCMU
32 | nBC Pack极柱温度越上上限保护值 | 0x03 | 5389 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃，默认60℃，范围：60-75℃ | 读写 | nCMU
33 | nBC 充放电电流越上限过负荷告警值 | 0x03 | 5390 | 2 | 无符号整数 | 1%，默认充放电额定电流的105%，范围：0%-300% | 读写 | nCMU
34 | nBC 充放电电流越上上限过负荷保护值 | 0x03 | 5391 | 2 | 无符号整数 | 1%，默认充放电额定电流的110%，范围：0%-300% | 读写 | nCMU
35 | nBC 短路电流保护值 | 0x03 | 5392 | 2 | 无符号整数 | 1%，默认充放电额定电流的110%，范围：0%-300% | 读写 | nCMU
36 | nBC 簇电压越上限告警值 | 0x03 | 5393 | 2 | 无符号整数 | 0.1V，766.8V,默认范围:0-1000V | 读写 | nCMU
37 | nBC 簇电压越上上限保护值 | 0x03 | 5394 | 2 | 无符号整数 | 0.1V，788.4V,默认范围:0-1000V | 读写 | nCMU
38 | nBC 簇电压越下限告警值 | 0x03 | 5395 | 2 | 无符号整数 | 0.1V，604.8V,默认范围:0-1000V | 读写 | nCMU
39 | nBC 簇电压越下下限保护值 | 0x03 | 5396 | 2 | 无符号整数 | 0.1V，默认561.6V,范围:0-1000V | 读写 | nCMU
40 | nBC 簇电池绝缘电阻保护值 | 0x03 | 5397 | 2 | 无符号整数 | 1K，默认20K，范围0-50KΩ | 读写 | nCMU
41 | nBC 簇电池漏电流保护值 | 0x03 | 5398 | 2 | 无符号整数 | 0.1mA，默认10mA，范围0-50mA | 读写 | nCMU
42 | nBC 告警延时 | 0x03 | 5399 | 2 | 无符号整数 | 1秒，默认3S，范围：0-50S | 读写 | nCMU
43 | nBC 保护延时 | 0x03 | 5400 | 2 | 无符号整数 | 1秒，默认1S，范围：0-50S | 读写 | nCMU
44 | nBC 簇电池容量 | 0x03 | 5401 | 2 | 无符号整数 | 0.1kWh,默认155kWh | 读写 | nCMU
45 | nBC 簇电池校正容量 | 0x03 | 5402 | 2 | 无符号整数 | 0.1kWh，默认155kWh，范围：0-155kWh | 读写 | nCMU
46 | nBC 簇电池剩余电量 | 0x03 | 5403 | 2 | 无符号整数 | 0.1kWh，范围：0-155kWh | 读写 | nCMU
47 | nBC 充放电额定电流 | 0x03 | 5404 | 2 | 无符号整数 | 0.1A，默认120A，范围：0-600A | 读写 | nCMU
48 | nBC 电流传感器量程 | 0x03 | 5405 | 2 | 无符号整数 | 1A,默认300A,范围：0-600A | 读写 | nCMU
49 | nBC 漏电流传感器量程 | 0x03 | 5406 | 2 | 无符号整数 | 1mA，默认10mA，范围10-100mA | 读写 | nCMU
50 | nBC 电压传感器量程 | 0x03 | 5407 | 2 | 无符号整数 | 1V，默认1000V，范围100~3000V | 读写 | nCMU
51 | 电池均衡控制模式 | 0x03 | 5408 | 2 | 无符号整数 | 0x00:禁止均衡;0x55:强制;0xAA:自动;0x88:手动 | 读写 | nCMU
52 | 均衡配置参数 | 0x03 | 5409 | 2 | 无符号整数 | 默认0x7214，通道对数(4bit)+电流大小A(4bit)+均衡时间s(8bit) | 读写 | nCMU
53 | 均衡启动电压差值 | 0x03 | 5410 | 2 | 无符号整数 | 0.1mV，默认30mV，范围：5-500mV | 读写 | nCMU
54 | nBC 簇电池单元数量 | 0x03 | 5411 | 2 | 无符号整数 | 1个，默认18个，范围：1-60个 | 读写 | nCMU
55 | BMU单体电池个数 | 0x03 | 5412 | 2 | 无符号整数 | 1个，默认12个，范围：1-16个 | 读写 | nCMU
56 | BMU模组温度个数 | 0x03 | 5413 | 2 | 无符号整数 | 1个，默认4个，范围：1-12个 | 读写 | nCMU
57 | BMU极柱温度个数 | 0x03 | 5414 | 2 | 无符号整数 | 1个，默认2个，范围：1-6个 | 读写 | nCMU
58 | nBC报警屏蔽位 | 0x03 | 5415 | 2 | 无符号整数 | 默认为0，0：不屏蔽 1：屏蔽该位 Bit0：屏蔽电池包温度1断线； Bit1：屏蔽电池包温度2断线； ...... Bit7：屏蔽电池包8温度断线； Bit8：屏蔽极柱温度1断线； …... Bit11：屏蔽极柱温度4断线； Bit12-Bit15：保留 | 读写 | nCMU
59 | nBC故障屏蔽位 | 0x03 | 5416 | 2 | 无符号整数 | bit0-bit15:保留 | 读写 | nCMU
60 | CMU功能使能位1 | 0x03 | 5417 | 2 | 无符号整数 | Bit0:使能预留电流传感器，0：关闭；1：使能 Bit1:使能绝缘检测板电压采样，0：关闭；1：使能 Bit2:使能电压传感器，0：关闭；1：使能 Bit3:使能漏电传感器，0：关闭；1：使能 Bit4:使能绝缘检测，0：关闭；1：使能 Bit5:开启Modbus写保护，0：关闭；1：开启 Bit6:使能故障录播功能，0：关闭；1：使能 Bit7:关闭参数设置限制，0：开启设置限制；1：关闭设置限制 Bit8:开启本地环控，0：远程环控；1：本地环控 Bit9:关闭接触器远程控制，0：远程控制；1：关闭远程 Bit10:调试信息输出端口选择,0:串口,1:udp Bit11:使能调试信息输出,0:关闭,1:开启 Bit12:单/多簇模式选择,0:单簇模式,1:多簇模式(预留) Bit13:并列/解列模式,0:并列模式,1:解列模式 Bit14:禁用预充逻辑,0:开启,1:禁用 Bit15:禁用安防保护,0:开启,1:禁用 | 读写 | nCMU
61 | IP地址低位 | 0x03 | 5418 | 2 | 无符号整数 | 默认 192.168 0xa8c0 | 读写 | nCMU
62 | IP地址高位 | 0x03 | 5419 | 2 | 无符号整数 | 默认 1.120 0x7801 | 读写 | nCMU
63 | NTP服务器地址低位 | 0x03 | 5420 | 2 | 无符号整数 | 默认 192.168 0xA8C0 | 读写 | nCMU
64 | NTP服务器地址高位 | 0x03 | 5421 | 2 | 无符号整数 | 默认 1.230 0xE601 | 读写 | nCMU
65 | nBP数据屏蔽位1 | 0x03 | 5422 | 2 | 无符号整数 | 默认0x0000，屏蔽某个BMU的所有数据，0：不屏蔽，1：屏蔽 Bit0：屏蔽nBP0所有数据； … Bit15：屏蔽nBP15所有数据； | 读写 | nCMU
66 | nBP数据屏蔽位2 | 0x03 | 5423 | 2 | 无符号整数 | Bit0：屏蔽nBP16所有数据； … Bit15：屏蔽nBP32所有数据； | 读写 | nCMU
67 | nBP数据屏蔽位3 | 0x03 | 5424 | 2 | 无符号整数 | 同上 | 读写 | nCMU
68 | nBP数据屏蔽位4 | 0x03 | 5425 | 2 | 无符号整数 | 同上 | 读写 | nCMU
69 | 系统保护屏蔽寄存器1 | 0x03 | 5426 | 2 | 无符号整数 | 默认0x0000,屏蔽系统保护状态位相应的保护，0：不屏蔽，1：屏蔽 详见nBC保护状态位1 | 读写 | nCMU
70 | 系统保护屏蔽寄存器2 | 0x03 | 5427 | 2 | 无符号整数 | 默认0x0000,屏蔽系统保护状态位相应的保护，0：不屏蔽，1：屏蔽 详见nBC保护状态位2 | 读写 | nCMU
71 | 系统告警屏蔽寄存器1 | 0x03 | 5428 | 2 | 无符号整数 | 默认0x0000,屏蔽系统告警状态位相应的告警，0：不屏蔽，1：屏蔽 详见nBC告警状态位1 | 读写 | nCMU
72 | 系统告警屏蔽寄存器2 | 0x03 | 5429 | 2 | 无符号整数 | 默认0x0000,屏蔽系统告警状态位相应的告警，0：不屏蔽，1：屏蔽 详见nBC告警状态位2 | 读写 | nCMU
73 | CMU功能使能位2 | 0x03 | 5430 | 2 | 无符号整数 | Bit0:绝缘检测模式,0:离网时,1:全程 Bit1-Bit15：预留 | 读写 | nCMU
74 | 充满放空簇电压回差值 | 0x03 | 5431 | 2 | 无符号整数 | 0.1V，默认值20V,1V-80V | 读写 | nCMU
75 | 单体电压数据屏蔽位 | 0x03 | 5432 | 2 | 无符号整数 | bit0:1，屏蔽第1节单体数据；0，不屏蔽 bit1:1，屏蔽第2节单体数据；0，不屏蔽 …… | 读写 | nCMU
76 | 温度数据屏蔽位 | 0x03 | 5433 | 2 | 无符号整数 | 1，屏蔽数据；0，不屏蔽 bit0：屏蔽极柱1温度数据 …… bit3：屏蔽极柱4温度数据 bit4：屏蔽电池包温度1数据 …… bit11：屏蔽电池包温度8数据 bit12-bit15：保留 | 读写 | nCMU
nCMU 16位操作-模拟量输入:读输入寄存器(04)
读取单体电压------BMU数量:(m);电池包单体个数:(n)
1 | BP1 B1电压 | 0x04 | 1 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU1 | 0x01
2 | BP1 B2电压 | 0x04 | 2 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU1
… | … |  | … | … | … | … | … | …
15 | BP1 B(n-1)电压 | 0x04 | 15 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU1
16 | BP1 B(n)电压 | 0x04 | 16 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU1
17 | BP2 B1电压 | 0x04 | 17 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU2
18 | BP2 B2电压 | 0x04 | 18 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU2
… | … |  | … | … | … | … | … | …
31 | BP2 B(n-1)电压 | 0x04 | 31 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU2
32 | BP2 B(n)电压 | 0x04 | 32 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU2
……
193 | BP(m-1) B1电压 | 0x04 | 193 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU(m-1)
194 | BP(m-1) B2电压 | 0x04 | 194 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU(m-1)
… | … |  | … | … | … | … | … | …
207 | BP(m-1) B(n-1)电压 | 0x04 | 207 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU(m-1)
208 | BP(m-1) B(n)电压 | 0x04 | 208 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU(m-1)
209 | BP(m) B1电压 | 0x04 | 209 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU(m)
210 | BP(m) B2电压 | 0x04 | 210 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU(m)
… | … |  | … | … | … | … | … | …
223 | BP(m) B(n-1)电压 | 0x04 | 223 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU(m)
224 | BP(m) B(n)电压 | 0x04 | 224 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | BMU(m)
读取温度数据------BMU数量:(m);电池包模组温度个数:(n);电池包极柱温度个数:(x)
1 | BP1 1#模组温度 | 0x04 | 4096 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU1 | 0x1000
2 | BP1 2#模组温度 | 0x04 | 4097 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU1
… | … |  | … | … | … | … | … | …
6 | BP1 (n)#模组温度 | 0x04 | 4101 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU1
7 | BP1 极柱1温度 | 0x04 | 4102 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU1
… | … |  | … | … | … | … | … | …
8 | BP1 极柱(x)温度 | 0x04 | 4103 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU1
9 | BP2 1#模组温度 | 0x04 | 4104 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU2
10 | BP2 2#模组温度 | 0x04 | 4105 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU2
… | … |  | … | … | … | … | … | …
14 | BP2 (n)#模组温度 | 0x04 | 4109 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU2
15 | BP2 极柱1温度 | 0x04 | 4110 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU2
… | … |  | … | … | … | … | … | …
16 | BP2 极柱(x)温度 | 0x04 | 4111 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU2
……
97 | BP(m-1) 1#模组温度 | 0x04 | 4192 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m-1)
98 | BP(m-1) 2#模组温度 | 0x04 | 4193 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m-1)
… | … |  | … | … | … | … | … | …
102 | BP(m-1) (n)#模组温度 | 0x04 | 4197 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m-1)
103 | BP(m-1) 极柱1温度 | 0x04 | 4198 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m-1)
… | … |  | … | … | … | … | … | …
104 | BP(m-1) 极柱(x)温度 | 0x04 | 4199 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m-1)
105 | BP(m) 1#模组温度 | 0x04 | 4200 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m)
106 | BP(m) 2#模组温度 | 0x04 | 4201 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m)
… | … |  | … | … | … | … | … | …
110 | BP(m) (n)#模组温度 | 0x04 | 4205 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m)
111 | BP(m) 极柱1温度 | 0x04 | 4206 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m)
… | … |  | … | … | … | … | … | …
112 | BP(m) 极柱(x)温度 | 0x04 | 4207 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | BMU(m)
系统模拟量数据
1 | nBC 簇极柱温度最大值 | 0x04 | 5374 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU | 0x14FE
2 | nBC 最大簇极柱温度编号 | 0x04 | 5375 | 2 | 无符号整数 | 1 | 只读 | nCMU
3 | nBC 单体电池电压最大值 | 0x04 | 5376 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | nCMU | 0x1500
4 | nBC 电压最大单体电池编号 | 0x04 | 5377 | 2 | 无符号整数 | 1 | 只读 | nCMU
5 | nBC 单体电池电压最小值 | 0x04 | 5378 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | nCMU
6 | nBC 电压最小单体电池编号 | 0x04 | 5379 | 2 | 无符号整数 | 1 | 只读 | nCMU
7 | nBC 电池模组温度最高值 | 0x04 | 5380 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
8 | nBC 温度最高电池模组编号 | 0x04 | 5381 | 2 | 无符号整数 | 1 | 只读 | nCMU
9 | nBC 电池模组温度最低值 | 0x04 | 5382 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
10 | nBC 温度最低电池模组编号 | 0x04 | 5383 | 2 | 无符号整数 | 1 | 只读 | nCMU
11 | nBC Pack极柱温度最高值 | 0x04 | 5384 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
12 | nBC 温度最高Pack编号 | 0x04 | 5385 | 2 | 无符号整数 | 1 | 只读 | nCMU
13 | nBC 最大单体电压差值 | 0x04 | 5386 | 2 | 无符号整数 | 0.0001V | 只读 | nCMU
14 | nBC 最大电池模组温差值 | 0x04 | 5387 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
15 | nBC 最大电池模组温升值 | 0x04 | 5388 | 2 | 无符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
16 | nBC 最大温升电池模组编号 | 0x04 | 5389 | 2 | 无符号整数 | 1 | 只读 | nCMU
17 | nBC 最大模组电压值 | 0x04 | 5390 | 2 | 无符号整数 | 0.001V | 只读 | nCMU
18 | nBC 最大模组电压ID | 0x04 | 5391 | 2 | 无符号整数 | 1 | 只读 | nCMU
19 | nBC 簇电压 | 0x04 | 5392 | 2 | 无符号整数 | 0.1V | 只读 | nCMU
20 | nBC 簇绝缘电阻 | 0x04 | 5393 | 2 | 无符号整数 | 0.1KΩ | 只读 | nCMU
21 | nBC 簇正母线绝缘电阻值 | 0x04 | 5394 | 2 | 无符号整数 | 0.1KΩ | 只读 | nCMU
22 | nBC 簇负母线绝缘电阻值 | 0x04 | 5395 | 2 | 无符号整数 | 0.1KΩ | 只读 | nCMU
23 | nBC 簇漏电流值 | 0x04 | 5396 | 2 | 有符号整数 | 0.1mA | 只读 | nCMU
24 | nBC 簇总电流值 | 0x04 | 5397 | 2 | 有符号整数 | 0.1A | 只读 | nCMU
25 | nBC 预留外部传感器采样值 | 0x04 | 5398 | 2 | 有符号整数 | 保留 | 只读 | nCMU
26 | nBC 簇温度采样值1 | 0x04 | 5399 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
27 | nBC 簇温度采样值2 | 0x04 | 5400 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
28 | nBC 簇温度采样值3 | 0x04 | 5401 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
29 | nBC 簇温度采样值4 | 0x04 | 5402 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
30 | nBC 簇温度采样值5 | 0x04 | 5403 | 2 | 有符号整数 | 0.1℃ | 只读 | nCMU
31 | nBC 预留簇电流值 | 0x04 | 5404 | 2 | 有符号整数 | 0.1A | 只读 | nCMU
nCMU 位操作-开关量输出:写单个线圈(05)
DO输出控制
1 | DO1 | 0x05 | 0 | 1 | 位 | QF直流断路器控制继电器 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
2 | DO2 | 0x05 | 1 | 1 | 位 | KM+正直流接触器控制继电器 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
3 | DO3 | 0x05 | 2 | 1 | 位 | KM-负直流接触器控制继电器 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
4 | DO4 | 0x05 | 3 | 1 | 位 | KMR电阻投切接触器控制继电器 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
5 | DO5 | 0x05 | 4 | 1 | 位 | CMU告警继电器输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
6 | DO6 | 0x05 | 5 | 1 | 位 | 充电指示继电器输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
7 | DO7 | 0x05 | 6 | 1 | 位 | 放电指示继电器输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
8 | DO8 | 0x05 | 7 | 1 | 位 | 系统运行指示继电器输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
9 | DO9 | 0x05 | 8 | 1 | 位 | NMOS供电输出(预留) | 只写 | nCMU | 仅供测试用
10 | DO10 | 0x05 | 9 | 1 | 位 | 簇电池告警继电器输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
11 | DO11 | 0x05 | 10 | 1 | 位 | 风扇控制继电器输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
12 | DO12 | 0x05 | 11 | 1 | 位 | 预留继电器1输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
13 | DO13 | 0x05 | 12 | 1 | 位 | 预留继电器2输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
14 | DO14 | 0x05 | 13 | 1 | 位 | 预留继电器3输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
15 | DO15 | 0x05 | 14 | 1 | 位 | 预留继电器4输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
16 | DO16 | 0x05 | 15 | 1 | 位 | 预留继电器5输出 | 只写 | nCMU | 仅供测试用
nCMU 16位操作-内部寄存器:写单个寄存器(06)
1 | 写SOC-V表 | 0x06/0x03 | 4096 | 2 | 无符号整数 | 详见寄存器读（03） | 读写 | nCMU | 0x1000
2 | 写配置参数 | 0x06/0x03 | 5358 | 2 | * | 详见寄存器读（03） | 读写 | nCMU | 0x14EE
3 | 合闸综合命令 | 0x06 | 8192 | 2 | 无符号整数 | 0xAA55:按顺序合接触器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效); 0x55AA:按顺序分接触器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效). | 只写 | nCMU | 0x2000
4 | 正接触器远程控制命令 | 0x06 | 65280 | 2 | 无符号整数 | 0xAA55:合正接触器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效); 0x55AA:分正接触器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效). | 只写 | nCMU | 0xFF00
5 | 负接触器远程控制命令 | 0x06 | 65281 | 2 | 无符号整数 | 0xAA55:合负接触器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效); 0x55AA:分负接触器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效). | 只写 | nCMU | 0xFF01
6 | KMR接触器远程控制命令 | 0x06 | 65282 | 2 | 无符号整数 | 0xAA55:合KMR接触器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效); 0x55AA:分KMR接触器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效). | 只写 | nCMU | 0xFF02
7 | QF远程控制命令 | 0x06 | 65283 | 2 | 无符号整数 | 0x55AA:分QF断路器(CMU功能使能位Bit9需为0才有效). | 只写 | nCMU | 0xFF03
8 | 风扇远程控制命令 | 0x06 | 65284 | 2 | 无符号整数 | 0xAA55:风扇开启(CMU功能使能位Bit8需为0才有效); 0x55AA:风扇关闭(CMU功能使能位Bit8需为0才有效). | 只写 | nCMU | 0xFF04
9 | 保留 | 0x06 | 65285 | 2 | 无符号整数 | 保留 | 只写 | nCMU | 0xFF05
10 | 远程电操控制命令 | 0x06 | 65286 | 2 | 无符号整数 | 0xAA55:电操合闸(CMU功能使能位Bit9需为0才有效); 0x55AA:电操分闸(CMU功能使能位Bit9需为0才有效). | 只写 | nCMU | 0xFF06
11 | 绝缘检测控制 | 0x06 | 65287 | 2 | 无符号整数 | 0x0000：全程投入绝缘检测（默认）； 0xAA55：远程投入绝缘检测； 0x55AA：远程断开绝缘检测 | 只写 | nCMU | 0xFF07
12 | 清绝缘电阻故障 | 0x06 | 65288 | 2 | 无符号整数 | 0xAA55：清除绝缘故障 其它：不动作 | 只写 | nCMU | 0xFF08
13 | 解除写保护 | 0x06 | 65520 | 2 | 无符号整数 | 写入0x67A5，解除保护 有效时间2秒，每次写入都需要解除保护 | 只写 | nCMU | 0xFFF0
14 | 恢复出厂设置 | 0x06 | 65521 | 2 | 无符号整数 | 1.写入0x1D32，CMU恢复出厂设置； 2.写入0xAA55:BMU重置拨码； 3.写入0x55AA: BMU保存拨码； | 只写 | nCMU | 0xFFF1
15 | 清除电量统计值 | 0x06 | 65522 | 2 | 无符号整数 | 写入0x1EC6，累计量清零，包括累计充放电量、充放电时间、充放电次数 | 只写 | nCMU | 0xFFF2
16 | 重启 | 0x06 | 65523 | 2 | 无符号整数 | 写入0x1D32，CMU重启。 | 只写 | nCMU | 0xFFF3
17 | 系统允许操作QF、KM命令 | 0x06 | 65524 | 2 | 无符号整数 | 0xA5B6:系统允许对QF、KM进行合闸/分闸操作;其他值则不允许 | 只写 | nCMU | 0xFFF4
18 | SOC手动校准 | 0x06 | 65525 | 2 | 无符号整数 | 0x1EA5：校准SOC | 只写 | nCMU | 0xFFF5
19 | SOC/SOH人工标定 | 0x06 | 65526 | 2 | 无符号整数 | 0x5xxx：标定SOC 0xAxxx：标定SOH 其中xxx为要标定的值，精度0.1%，范围0%-100% | 只写 | nCMU | 0xFFF6
nCMU 16位操作-内部寄存器:写多个寄存器(16)
1 | 写SOC-V表 | 0x10/0x03 | 4096 | n*2 | 无符号整数 | 详见读内部寄存器(03) | 读写 | nCMU | 0x1000
2 | 写配置参数 | 0x10/0x03 | 5358 | n*2 | * | 详见读内部寄存器(03) | 读写 | nCMU | 0x14EE
3 | 绝缘检测板参数校准 | 0x10 | 61440 | 4 | 无符号整数 | 共2个寄存器,其中第一个为命令,第二个为校准值 命令0xCC11,母线总电压校准 命令0xCC22,正母线绝缘电阻校准 命令0xCC33,负母线绝缘电阻校准 | 只写 | nCMU | 0xF000
4 | 均衡命令 | 0x10 | 61600 | 6 | 无符号整数 | 共3个寄存器: 手动均衡某个单体 0x88(16bit)+BmuID(8bit)+CellID(4bit)+均衡方向(4bit)(0x01放0x02充)+电流大小(8bit)+时间(8bit)(1-30s) 强制均衡某个抽屉 0x55(16bit)+0x55(8bit)+BmuID(8bit)+目标电压(16bit):停止均衡 0x55+0xAA+BmuID+目标电压(16bit):开启某个抽屉强制均衡 | 只写 | nCMU | 0xF0A0
5 | 对时信号 | 0x10 | 65504 | 4 | 无符号整数 | Unix时间秒，小端格式(Little-endian byte swap) | 只写 | nCMU | 0xFFE0
6 | 校准量程 | 0x10 | 65472 | 9 | 无符号整数 | 共9个寄存器，其中前8个寄存器为升级密钥；最后一个寄存器为升级代码： 0x0011：电流采样低点校准 0x0022：电压采样低点校准 0x0033：漏电流低点校准 0x0044：预留传感器低点校准 0xBB11：电流采样基点校准 0xBB22：电压采样基点校准 0xBB33：漏电流基点校准 0xBB44：预留传感器基点校准 0xAA11：电流采样高点校准 0xAA22：电压采样高点校准 0xAA33：漏电流高点校准 0xAA44：预留传感器高点校准 | 只写 | nCMU | 0xFFC0
7 | 升级 | 0x10 | 65488 | 9 | 无符号整数 | 共9个寄存器，其中前8个寄存器为升级密钥；最后一个寄存器为升级代码： 0x5A78=升级CMU，TFTP下载升级CMU应用程序 0x5A33=升级BMU，TFTP下载升级BMU应用程序 0xA566=升级BMU-BOOT，下载升级BMU-BOOT程序 0x5A6A=升级CMU-BOOT，下载升级CMU_BOOT程序 0xA5B6=下载并升级绝缘检测板应用程序 | 只写 | nCMU | 0xFFD0
8 | 清除事件命令 | 0x06 | 65528 | 2 | 无符号整数 | 0xAA55:清除新事件个数；0xBB66:清所有事件 | 只写 | nCMU | 0xFFF8
9 | 清除事件个数 | 0x06 | 65529 | 2 | 无符号整数 | 命令为0xAA55时,输入要清除新事件的个数；0xBB66时缺省 | 只写 | nCMU | 0xFFF9

## CMU SOE
相关说明:
事件类型编号 | 事件类型 | ID | 存储数据及类型 | 备注 | 事件记录结构体(16字节)
1 | EVT_CELL_UV = 1, //1单体电池低压告警 | 最小电压ID | 最小电压、门限电压(uint16) | 0.0001V | uint32_t u32time_s; //发生时间s
2 | EVT_CELL_UUV, //单体电池低压故障 | 最小电压ID | 最小电压、门限电压(uint16) |  | uint16_t u16time_ms; //系统毫秒ms
3 | EVT_CELL_OV, //单体电池过压告警 | 最大电压ID | 最大电压、门限电压(uint16) |  | uint16_t u16State; //系统状态
4 | EVT_CELL_OOV, //单体电池过压故障 | 最大电压ID | 最大电压、门限电压(uint16) |  | uint16_t u16Type; //事件类型
5 | EVT_CELL_OVDiff, //单体压差告警(预留) | -- | -- |  | uint16_t u16Id; //发生事件ID
6 | EVT_CELL_OOVDiff, //单体压差故障(预留) | -- | -- |  | EvtData_Typedef Val; //数值(16bits)
7 | EVT_VOLT_OW, //单体电压采样线断线告警 | 断线BMU ID号 | 电压断线状态字(uint16) |  | EvtData_Typedef Limit;//发生时门限值
8 | EVT_CELL_VOK, //单体电池故障复归 | 0 | 单体最大电压、最小电压(uint16)
9 | EVT_PACK_OT, //9模组过温告警 | 最大温度ID | 最大温度、门限温度(int16) | 0.1℃
10 | EVT_PACK_OOT, //模组过温故障 | 最大温度ID | 最大温度、门限温度(int16)
11 | EVT_PACK_UT, //模组低温告警 | 最小温度ID | 最小温度、门限温度(int16)
12 | EVT_PACK_UUT, //模组低温故障 | 最小温度ID | 最小温度、门限温度(int16)
13 | EVT_PACK_OTDiff, //模组温差告警(预留) | -- | --
14 | EVT_PACK_OOTDiff, //模组温差故障(预留) | -- | --
15 | EVT_PACK_OTrise, //模组温升告警(预留) | -- | --
16 | EVT_PACK_OOTrise, //模组温升故障(预留) | -- | --
17 | EVT_TEMP_OW, //模组温度采样线断线告警 | 断线BMU ID号 | 温度断线状态字(uint16)
18 | EVT_PACK_TOK, //模组温度复归 | 0 | 模组最大、最小温度(int16)
19 | EVT_POLE_OT, //极柱过温告警 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度、门限温度(int16)
20 | EVT_POLE_OOT, //极柱过温故障 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度、门限温度(int16)
21 | EVT_POLE_TOK, //极柱故障复归 | 0 | 极柱最大温度、门限温度(int16)
22 | EVT_CLUSTER_OI, //22过流告警 | 1 | 电流值、电流门限值(int16) | 0.1A
23 | EVT_CLUSTER_OOI, //过流故障 | 2 | 电流值、电流门限值(int16)
24 | EVT_CLUSTER_IOK, //过流复归 | 0 | 电流值、电流门限值(int16)
25 | EVT_CLUSTER_IShort, //短路故障 | 3 | 电流值、电流门限值(int16)
26 | EVT_CLUSTER_OV, //电池串过压告警 | 3 | 簇电压、簇电压门限值(uint16) | 0.1V
27 | EVT_CLUSTER_OOV, //电池串过压故障 | 4 | 簇电压、簇电压门限值(uint16)
28 | EVT_CLUSTER_UV, //电池串低压告警 | 1 | 簇电压、簇电压门限值(uint16)
29 | EVT_CLUSTER_UUV, //电池串低压故障 | 2 | 簇电压、簇电压门限值(uint16)
30 | EVT_CLUSTER_VOK, //电池串故障复归 | 0 | 簇电压、簇电压门限值(uint16)
31 | EVT_INS_RES_LOW, //31电池串绝缘故障 | 1 | 绝缘电阻、绝缘电阻门限值(uint16) | 0.1KΩ
32 | EVT_INS_RES_OK, //电池串绝缘故障复归 | 0 | 绝缘电阻、绝缘电阻门限值(uint16)
33 | EVT_LEAKAGE_LOW, //电池串漏电流故障 | 1 | 漏电流、漏电流门限值(int16) | 0.1mA
34 | EVT_LEAKAGE_OK, //电池串漏电流故障复归 | 0 | 漏电流、漏电流门限值(int16)
35 | EVT_START_CHG, //开始充电 | 系统上次的状态 2:放电;4:停机 | 簇电流、充放检测阈值(int16) | 0.1A
36 | EVT_STOP_CHG, //停止充电 | 系统上次的状态 1:充电 | 簇电流值(int16)
37 | EVT_START_DISCHG, //开始放电 | 系统上次的状态 1:充电;4:停机 | 簇电流、充放检测阈值(int16)
38 | EVT_STOP_DISCHG, //停止放电 | 系统上次的状态 2:放电 | 簇电流值(int16)
39 | EVT_FULL_CHG, //电池充满 | 最大电压ID | 簇电压、最大单体电压(uint16) | 0.1V 0.0001V
40 | EVT_EMPTY_DISCHG, //40电池放空 | 最小电压ID | 簇电压、最小单体电压(uint16)
41 | EVT_BAL_START, //均衡启动(预留) | -- | -- | 保留
42 | EVT_BAL_STOP, //均衡停止(预留) | -- | --
43 | EVT_QF_BREAK, //QF分闸 | 线圈ID号-0 | QF控制继电器状态
44 | EVT_KMP_BREAK, //KM+分闸 | 线圈ID号-1 | KM+控制继电器状态
45 | EVT_KMN_BREAK, //KM-分闸 | 线圈ID号-2 | KM-控制继电器状态
46 | EVT_KMP_CLOSE, //KM+合闸 | 线圈ID号-1 | KM+控制继电器状态
47 | EVT_KMN_CLOSE, //KM-合闸 | 线圈ID号-2 | KM-控制继电器状态
48 | EVT_FAN_OPEN, //开风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度、环控温度门限(int6) | 0.1℃
49 | EVT_FAN_CLOSE, //关风机 | 风机继电器状态 | 最大电池温度、环控温度门限(int6)
50 | EVT_SYS_START, //50BMS启动 | 0 | -- | 保留
51 | EVT_CFG_CHG, //配置改变 | 偏移地址 | 更改前的值、更改后的值 | 基地址:5358
52 | EVT_CMU_UPD_CHK_ERR, //CMU升级文件校验失败 | 1 | -- | 保留
53 | EVT_CMU_UPDATE_OK, //CMU升级成功 | 0 | --
54 | EVT_CMU_UPD_DOWN_ERR,//CMU升级文件下载失败 | 2 | --
55 | EVT_BMU_ERR, //BMU故障 | 故障的BMU ID | 故障状态字(uint16)
56 | EVT_REMOTE_IO_CTRL, //远程IO控制(Modbus) | 0:KM+;1:KM-; 2:KMR;3:QF 4:综合命令 | 操作IP,控制命令:0xAA55,合;0x55AA,分
57 | EVT_QF_BREAK_HW, //外部硬件QF脱扣动作 | 0 | --
58 | EVT_AC_OFF, //系统AC掉电 | 0 | -- | 保留
59 | EVT_BMU_ERR_OK, //BMU故障复归 | 复归的BMU ID | -- | 保留
60 | EVT_PRE_CHG_ERR, //60预充失败 | 0 | 当前电流值、预充电流定值 | 保留
61 | EVT_VOLT_OW_OK, //单体电压断线复归 | 复归的BMU ID | -- | 保留
62 | EVT_TEMP_OW_OK, //温度断线复归 | 复归的BMU ID | -- | 保留
63 | EVT_CPoT_ERR, //簇极柱高温保护 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度、门限温度(int16) | 0.1℃
64 | EVT_CPoT_ALM, //簇极柱高温告警 | 最大极柱温度ID | 最大极柱温度、门限温度(int16)
65 | EVT_CPoT_WIRE, //簇极柱断线告警 | 1 | 温度断线状态字(uint16) | 保留
66 | EVT_CPoT_OK, //簇极柱故障复归 | 0 | 最大极柱温度、门限温度(int16) | 0.1℃
67 | EVT_QF_ERR, //预留 | -- | -- | 保留
68 | EVT_KM_ERR, //KM故障(拒动/状态不一) | 输入寄存器状态 | 输出寄存器状态 | 保留
69 | EVT_KMR, //KMR动作 | 线圈ID号-3 | KMR控制继电器状态 | 保留
70 | EVT_SelfKill, //欠压自杀 | 最小单体电压ID | 最小单体电压、自杀门限值 | 0.0001V
71 | EVT_QF_TRG, //QF状态跳变 | 跳变前状态 | 跳变后状态 | 1
72 | EVT_KMP_TRG, //KM+状态跳变 | 跳变前状态 | 跳变后状态 | 1
73 | EVT_KMN_TRG, //KM-状态跳变 | 跳变前状态 | 跳变后状态 | 1
74 | EVT_KMR_TRG, //KMR状态跳变 | 跳变前状态 | 跳变后状态 | 1
… | … | … | … | …
128 | EVT_DI_SMOKE = 128, //烟感动作 | 0 | DI输入状态 | 保留
129 | EVT_DI_WATER, //水浸动作 | 0 | DI输入状态 | 保留
130 | EVT_DI_FIRE, //消防动作 | 0 | DI输入状态 | 保留
131 | EVT_DI_STOP, //急停动作 | 0 | DI输入状态 | 保留

## 变更记录
2022/01/11: 1、增加主动均衡状态和控制点. 2020/04/15: 1、完善预留DI/DO的定义说明； 2、整理预留项。 2020/02/27: 1、增加屏蔽某个BMU数据统计寄存器； 2、增加并列/解列模式使能位； 3、增加系统告警屏蔽寄存器和系统保护屏蔽寄存器； 4、不影响运行的告警不使用(保留),增加允许合闸/分闸命令寄存器，防止误操作。 2019/12/27: 1、增加调试信息端口选择功能使能位(udp为广播模式,端口号500); 2、增加单/多簇模式选择功能使能位; 3、增加备用1s脉冲输出控制(可用于DC/DC电源重启控制)。 2019/10/30: 1、CMU-V2运行点表，初版。 2019/11/08: 1、修改校准命令以兼容旧版。